## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | No3冷凍機低圧異常 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2023-06-27 | 工程 | 共通
発見者 | 職長・中尾 | 応援者 | 職長
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
5/2 5/9 5/12 5/22 に No3冷凍機吸入圧低圧異常 No.1SWにて異常停止が発生 ※停止の際には、製造・職長にて異常リセット ⇒再起動にて対応した。 5/2 5/9は様子見とし、 5/12に設技（倉爪さん）へ連絡。 5/25にメーカーにより、運転中のデータ採取. ※この際、吸入圧異常停止後の対応として。 リセット、再起動にて立ち上げの対応で問題ない事をメーカーへ確認済。 5/22⇒6/20の期間異常停止無し。 6/20 No3冷凍機吸入圧低圧異常 No.2SWにて異常停止が発生。 ※前回同様に、製造・職長にて異常リセット⇒再起動にて対応。 6/20⇒6/27の間、不定期に吸入圧低圧異常 No.2SWにて異常停止が発生。都度、リセット対応するも、頻発する様になった。 （特に日中・冷凍機室内が暑くなる時間帯が多かった様に感じる。） 6/26.2勤 6/27 日勤の各勤務にて10回以上停止が発生、6/27については計20回ほど冷凍機が停止した為、上司へ連絡、工程状況を確認し、各工程へ工程停止を指示した。 |  | →吸入圧低異常が0.03Mpaを検知すると異常発報する仕様となっており、停止した際のデータ0.06Mpaとなっていたことから、吸入圧のｾﾝｻｰが誤検知しているのではと推測。 |  | ・5/2～5/22の間は異常リセットして再稼働させながら冷凍機運転を行った。 ※設備技術部がメーカーに冷凍機運転についての確認。メール添付①・③ ・メーカーからの見解を設備技術部より連絡あり。メール添付② →製造側へAB票の提出依頼 有 → 6/23 AB票提出 ・6/27 冷凍機停止多発に伴い、ﾌﾞﾗｲﾝ温度上昇した為、ﾌﾞﾗｲﾝ使用している工程を停止させた。※工程調整会議シート参照 ・15:30～冷凍機本体停止し、センサーの交換工事を実施。メール添付④ センサー交換後の立上げ確認 １・２係長・職長にセンサー交換後の対応を確認。 AS・ATBC・MBのブライン使用の優先度を確認し、試運転後の工程立上げ順番を決定した。 試運転（約１Hr程度）⇒AS⇒ATBC⇒MBの順で各ステップで異常のないことを確認し工程を立ち上げる事とした。別紙：工程調整会議（6.27）シートを参照 6/27 2勤 ・16:32～ センサー交換後、再起動（試運転）開始 ⇒16:37 （約5min後）、吸入圧低圧異常にて停止（低圧圧力0.06Mpa） ・16:49～再起動⇒ 16:52（約3min後）、同異常にて停止。（低圧圧力0.１Mpa） ※センサー交換後、吸入圧低圧異常設定値（0.03Mpa）以上で冷凍機停止している。 本日対応できる作業がないため、6/27の作業終了となった。 工程への連絡 ・6/28 1勤までの工程停止することを連絡し、原料関係の見直しを依頼。 工程の停止状態を再確認。 メーカー見解：センサー以外の原因として、低圧圧力開閉器（№1、2）2台の 誤作動の可能性がある。 今後の対応 圧力開閉器を早急に手配（大阪より発送）、本日発送⇒明日、6/28 圧力開閉器が15：00ごろに到着次第、2台の開閉器を交換 メール添付⑤ 部品入荷までの時間を利用し、冷凍機停止中でできる点検実施し、他懸念される箇所の洗い出。 ・圧力開閉器が原因で無い場合、復旧が大幅に伸びる可能性があり。
28 日の対応 追記 入荷予定の開閉器が標準仕様品と既設のものと違うことが分かった。 再度手配をかけ直し、17：30にAFCに開閉器が到着予定。 17：30～18：30 到着後、開閉器交換作業を行う 18：30～試運転実施予定 17:00 開閉器到着。 既設開閉器と取り外し、点検、設定圧力以上で接点が切れる事を確認。 新品の圧力開閉器は、設定圧にて接点が切れる事を確認し取り付けを行った。 設備技術メール⑥参照 18:05 取付完了後、冷凍機立上げ（試運転開始）。 ブライン循環ポンプのみ運転ブラインタンク内温（6.7℃） 冷凍機立上げ後、ブライン温度が設定温度（－8℃）よりも高いため、 圧縮機No.1・No.2が起動。 18:30 吸入圧低圧 0.1-0.06Mpaで運転を確認、設定温度到達にて、圧縮機1機にて運転へ。 ブラインタンク内温（-6℃到達ほぼ通常温度） 各工程（AS・ATBC・MB）へ各工場のブラインラインへ配置（漏れ確認）を依頼。 ユーザーポンプ運転開始、ユーザーラインのブラインが戻る事でブライン温度上昇。 再度、圧縮機もNo.1・No.2両方運転へ。 18:40 各工程より、ブライン漏れ無しの連絡を受ける。 18:50 ブライン設定温度到達にて、再度圧縮機1機運転へ （製造引き渡し）。 職長⇒係長・課長へ連絡 19:00 AS工程再開指示（吉本係長より別途注意事項あり：AS再開注意事項を参照） 20:00 冷凍機異常なしを確認。職長⇒ATBC、HMA/MB・FM4401の再開指示を連絡
コメント
確認事項
・ブライン流量が少ない⇒2021年に流量測定しその際のバルブ開度を
固定で開けているため必要流量流れていると思われる。
（2022年は配管の状況により測定不可であった。）
・ブライン指定の物と違う⇒変更なしのため可能性無し
・蒸発器内部の汚れ状態がひどい⇒不明
・チラーの一部の弁を閉じている。 ？
・冷媒ガス漏れ⇒製造・池冷の測定器では漏れなし。を確認している。

## 工程調整会議(6.27)
No3冷凍機低圧異常停止
2023-06-27
工程再開：工事実施し運転にて問題なしを確認。
工事着工：冷凍機使用なしを確認してから実施(16時を予定)。
工程停止の影響は各工程で調整。原料、産廃は要確認。
連絡体制：立ち合い者→職長→係長→課長※工程再開許可。
係 | 工程 | 工程の状態 | 指示事項 | 工程停止予定時期 | 工程再開
冷凍機の状態 | 冷凍機の状態：3min稼働10min停止(再起動迄の時間)。ブライン温度+領域になることもある。職長にて対応中。 設備部情報：池上冷熱呼び出し中。工事に３Hrを要する。担当倉爪さん対応中。 フロンチェック：影響なし(６月頭、先週に２回確認して問題なし)。 工事立ち合い：UL 試運転１Ｈｒ(18:00)予定。
１係 | 活性剤 | アシル化２DM仕込み中。 | 酸クロ仕込み停止。 使用可能範囲で冷却継続。※工事のタイミングでブライン閉止。 酸クロ150Kg残ドラム別途管理。復旧後に使用予定。 酸クロライン窒素押し実施。 製造日誌に今回の情報を記録する(分析依頼時に備考欄に記載し品管と共有)。 | 停止済 | 1
|  | Fエバ中。 | 運転継続。※製品化迄ブライン使用なし。 | ー
| ATBC | 仕上げ脱トルエン | 最終キープ後に停止。 | 14時 | 2
|  | E化反応中 | エステル化終了にて停止。 | ー
|  | A化反応中 | アセチル化反応終了後に冷却(水)停止。 | ー
２係 | MB | 精留 | 精留エンドにて停止。 | 16時 | 3 | ⇒DN化前全環後、冷却し工程停止。原料見直し 水素のみ
|  | 水添中 | 水添完了停止。 | ー |  | ⇒濃縮前で工程停止。
| UL/FM | 工程停止中 | ー | ー | ー
| M3U | 稼働中 ※冷凍機は別の為影響なし。 | ー | ー | ー
6/27 センサー交換後試運転にて2度、異常停止となったため、
冷凍機停止となり、工程再開不可となった。
6/28に圧力開閉弁を交換予定。
再度冷凍機の立ち上げを行い、試運転で異常なしを確認し工程の再開を行う。

## No.3冷凍機フロー
No.3冷凍機 吸入圧低圧異常
No.3冷凍機
クーリングタワー
ブラインタンク
（約50％EG+水）
※B
SENL：吸入圧圧力センサ
吸入圧圧力センサ
SENH：吸入圧圧力センサ
※B
蒸発器
凝縮器
圧縮機No.2
圧縮機No.1
フロンの流れ
冷却水の流れ
ブライン（循環）の流れ

## 冷凍機異常停止データ (写真)
2023-06-20 08:52 | 停止
2023-06-20 09:15 | 停止
2回目停止後 再リセット時の運転データ（運転中）