## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | M5A製品冷凍庫ドレン受け凍結 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2023-06-22 10:15 | 工程 | 共通
発見者 | 迫田 | 応援者 | 黒木 津島職長
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
M5Aの冷凍庫内に入ったところ、 冷凍庫内ファンのドレン受け器より氷がはみ出し、 変形（一部、脱落）している事に気が付いた。 受け器下にも、床面にも受けきれなかったドレンがあふれ、凍っていた。 通常、霜取り時にドレンが発生し、ドレン配管より、 排水口に排水されるが、排水されていない。 ※冷凍庫内は管理幅内で問題なく冷却され、 保管していたM5A製品への影響はない。 |  | ※池冷見解参照 |  | 対応 ドレン受けの凍結・変形を確認し職長へ連絡。 点検の工事依頼作成・提出。 職長→担当課付：川崎さん・馬原さん・東さん、 設技：新村さんへ連絡。 冷凍庫内のM5A製品（１Lot分）を保管中であり、点検時前には、冷凍庫の電源を切、 凍結箇所を溶かす必要があるため、M5A製品をM3U冷凍庫へ移動させた。 ※Ｍ３Ｕ冷凍庫内で、表示対応実施を指示 ※2勤 3勤にて直1回フロン漏れのチェックを依頼。 新村さん現場確認し、池上冷熱を呼び出し。 池冷見解 １．ドレン配管はヒーター付きでありドレン排水されていないことから、 ドレンヒーターの故障ではないか？ ２．ドレン配管内が異物等で閉塞している。 ３．冷媒漏れ。 （製造にてフロン漏れ点検を実施し漏れなし確認。冷凍庫内も冷えているため可能性は低い） 池冷の依頼 ・冷凍庫電源OFF、凍結箇所の解凍。凍結状態では点検不可。 （解凍開始後、ドレン配管より排水が流れるのを確認。そのため、２.の可能性も無し） ・点検や補修前にフロン回収が必要であるため、6/23（金）朝一に実施予定。 ※回収することで、フロン漏洩の有無も確認 ・受け器脱落防止のため、ロープ固定を実施。 今後の対応 ・冷媒回収→冷凍機点検。点検結果に応じ対応する。 6/23追記 ・池冷にて冷媒（R410）回収実施。 封入量：13.3kg→回収量：13.1kg 回収率98.5％ 詳細は別シートにて記載。 6/26点検実施。 別シートへ記載。
コメント | (20230623小田コメント） 冷却出来ている事から冷媒漏れはないと考えられますが、本日の点検で冷媒管の変形も確認されていますので、今後冷媒漏れの原因とならないかメーカーに確認の上、対応していきましょう。 また、今回の異常については、原因を明確にして、日常点検で確認すべき項目がないか設備技術部及びメーカーに確認をお願いします。

## 6.22写真
ヒーター付きドレン配管
冷却ファン裏面
受け器の留め具が、凍結した氷により外れ、受け器が一部脱落している。

## 6.23追記
6/23実施内容
・庫内機目視点検
冷媒管（ドレンパンデフロスト用）に大きな変形多数あり。
ドレンパンに大きな変形、本体との取付け部分断裂。
・冷媒ガス（R410）回収
封入量：13.3kg 回収量：13.1kg
・気密試験 4.0MPa 18:20～
30min後、圧力低下は無し
※回収量、気密試験の経過よりフロン漏洩は無いものと思われますが、気密試験（1day以上放置）の
結果にて判断となります。26日（月）朝に最終確認をします。
システム点検
異常履歴を確認
エラーコード：C4 熱交換器サーミスタ異常 3月28日 19:10
（22日の時点でエラー表示はなく、自動復帰したものと思われる。）
庫内温度データを製造課に依頼、3月28日19:00以降のデフロスト温度が上がりきらず推移。
（全経過チャートは未確認です。）
※庫内温度とC4との関連は、メーカー確認中。
製造課依頼事項
・気密試験中は製造課（職長・M5A工程）に直1回の圧力監視を依頼 | 6/23 18：20～
6/24 18：20(24Hr後) 圧力変動なし
2023/4/6頃から症状は改善？
6/26 点検
・冷媒配管気密試験
速報通り圧力変動は無く、冷媒ガス漏れ無しと判断
・メーカー点検
凍結原因：室内液管サーミスタ不良と思われる。不良の内容と要因についてはメーカー確認中。
※メーカー点検後の見解(池冷・メーカー)
室内側ドレンパン廻りの銅管が変形しており、今後の運転で冷媒漏洩しないとは断言できず。室内ユニットの交換推奨。
上記の見解より、室内ユニットの手配済、交換作業を含めた復旧までの日程提出を企業に依頼。
冷凍庫内温度+徐霜温度の推移も今後確認する！
エラーコード：C4 熱交換器サーミスタ異常 3月28日 19:10
翌３月29日 霜取温度が上がりきっていない