## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | SVS-30 NT-16液面計指示不良 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022-10-04 | 工程 | SVS-30工程
発見者 | 中武、吉田誠社員 | 応援者 | 設備技術 久保田さん
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
SVS-30製造スタート前（前最終濃縮2021.10）の確認、点検作業中、２工場屋外留去ﾎﾙﾀﾞｰ（NT-16）に液面計で約300L入っているが、LICA指示値がｾﾞﾛになっているのを発見した。 10月4日(火）SVS30%濃縮で使用する留去ﾎﾙﾀﾞｰ(NT-16)の液面計が、留去水約300L入っているにも関わらず指示値が0%だと後夜勤者から日勤者へ連絡があった。 ※液面計型式：磁歪(じわい)式液面計 ※追記 10月7日(土）SVS30%濃縮槽の洗浄を行った際に2工場屋外の留去ホルダー（NT-16）確認した所、液面計で約600L入っているが、LICA指示値がｾﾞﾛになっているのを発見した。 次回、SVS-30％製造予定が水曜日の予定ですので10月11日(火)に点検お願いします。 |  | ・設備技術の久保田さんの見解では、「液面計に異常を認められないので、信号を送るｹｰﾌﾞﾙへﾉｲｽﾞが入りこんで０％を表示している」可能性を提示された。 10月5日（水） ・留去タンク（NT-16）液面計のケーブルをCVV-S から耐ノイズ性のある５C-2Vケーブルへ変更したところ 指示値が復旧しました、様子を見てくださいとの事。 ※ノイズの影響については、メーカーに確認中。（設備技術久保田さん） |  | １．応急処置 １）液面計０％の誤作動を職長へ連絡した。 (留去作業に入る前であり、液面指示の異常であることが判明している。 よって、緊急性無しと判断した。) ２）後夜勤担当から日勤担当へ申し送りした。 ３）職長から吉本係長へ連絡 した(30％生産に間に合う様に10/5施工にて計画)。 ２．現場対応 １）日勤担当から緊急で直接設技 (久保田さん）へ連絡し、液面計点検して貰った。 ２）工事依頼書は作成して提出した。（済） ３．今後の対応 １）ケーブルノイズ原因調査（保全） ２）NT16ーLICAから NK15ジャケット温度制御の自動から手動への切替（非定常作業） ３）品質データを調べ、影響範囲を特定し、製品の識別（Lot）、区別（置き場）する。 ３）生産への影響を調査し、デリバリーへ影響する場合には、工場トラブル報告書を作成して、関係者へ即時連絡し、調整に入る。
コメント | ・NT16ーLICAから NK15ジャケット温度制御の自動から手動への切替（非定常作業）を検討して下さい。 ・濃縮品質データトレンドを確認して、LICA誤表示との関連を調べて下さい。品質への影響がないかを調べて下さい。（コメント中島10/5） ・再発報告を確認しました。異常が発生した時間を特定できませんか？仮説：強烈な通信電波を受信して、誤作動していないか？例えば、近くを通行するトラックCB無線を受信した。特に夜間は起き易い傾向にあります。信号ケーブル線のシールド仕様を調査して下さい。(コメント中島10/9)

## EFS
SVS-V NT-16液面計指示不良