## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | No４冷凍機 低圧圧力低下による停止 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2023年2月28日 18：23 | 工程 | M5A M3U
発見者 | 津島・甲斐保 | 応援者 | 黒木 迫田
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
2023.2.28 18：23 4工場 No4冷凍機 低圧圧力低下により異常停止 19：00再起動⇒ 起動後直ぐに停止 その後再度起動実施したが、同様に停止 ※2/28 13：50に日常点検実施しているが、特に異常無し M5A M3U工程稼働状況 M5A R-No.062 H5A 精製①溶解中 (チラー水冷却) チラー水温度上昇前に冷凍機復旧できたため、 影響なし。 M3U R-No.285 M3U反応中(ブライン使用無し) R-No.286 H3R 工程間洗浄中（熱交チラー使用） 影響なし。 【再発】 2023.3.1 3:30 4工場 No4冷凍機 低圧圧力低下により異常停止 M5A M3U工程稼働状況 M5A R-No.062 H5A 精製③遠心分離中 (チラー水冷却) チラー水温度上昇前に精製③が終了したため、 影響なし。 M3U R-No.285 M3U反応後冷却中(チラー水冷却) R-No.286 H3R 水洗終了液在中（チラー水冷却） 影響なし。 ※3/1 1：40に日常点検実施しているが、特に異常無し |  | 低圧圧力低下現象による原因（メーカー資料） サーモオフ又は停止命令が入力される前に、低圧圧力が低下 １）冷媒不足（冷媒漏れ検知にて確認漏れなし） ２）負荷容量と冷凍能力のアンマッチ（不明） ３）ブライン流量不足 ⇒流量計はないが圧力は通常圧。 ストレーナーのつまり確認は未実施 ４）ブライン冷却器の汚れ（不明） ５）膨張弁のつまり、作動不良（不明） ６）吸入圧力センサー不良（不明） ※不明箇所は、設備技術部の見解を待つ |  | 1）応急処置対応 （1）18：23 職長携帯へNo.4冷凍機異常停止連絡あり⇒(現場確認) （2）18：36 東課長へ連絡 再起動を連絡 （3）職長・M3Uメンバーにて冷凍機再起動⇒直ぐに停止 （4）その後２回実施したが、立ち上がらない。 （5）19：25、東課長へ連絡 No.3冷凍機へのバックアップ切替えの指示あり。 （6）M3Uの程間洗浄を一時停止、H5Aの温度上昇に問題の無いことを確認し、 バックアップ手順確認のため職長・M3Uメンバー、一端控え所へ。 （7）20：25、時間を開けたことから、最終再起動を試みたところ、正常運転へ。 ※以前、時間を開け再起度をかけると運転出来た実績があったため最終にて実施した。 （8）22：00 冷凍機 正常圧にて運転されていることを確認、M5A・M3U工程再開へ。 （9）点検A・B票の作成をM3Uへ依頼 点検までの間監視を強化を依頼 職長申し送り実施 （通常直1回点検⇒直2回へ 記録を残す） 2）今後の対応：影響範囲調査と処置 (1) 冷凍機停止時、ストレーナー点検（製造） (2) 企業による点検にて、異常発生の原因究明と対応実施。 1）応急処置対応 （1）3：36 異常リセットし現状確認⇒再起動 （2）3：47 再起動したが、再度低圧圧力低下再発 （3）循環ポンプを停止し、しばらく放置。 （4）4：30 再起動行ったところ、状態安定したので、1時間の正常運転を確認し、工程再スタート 原因不明での再起動について基準を明確にしてください（むやみに再起動すると故障をひどくする危険性があります）。 ※企業（池冷）確認（3/1）：原因特定できず。3/2メーカー来場にて再確認する。 メーカー確認まで、下記の対応で運転継続する。 低圧圧力異常で停止した場合は圧力を確認し，時間をおいてから再起動。ただし圧力が低すぎる場合（低圧圧力マイナス側）の再起動は推奨しない。 ・ブライン温度が上がり，負荷がかかる状況になれば運転できる。 ※メーカー点検（3/2）：原因特定できず。特に問題なし⇒様子見で上記対応にて運転継続。 監視強化も継続
コメント | (中島コメント 20230414) ・至急、フロン量を点検して下さい。 (東課長コメント確認20230418) ・倉爪さん調査報告確認：①池冷からの回答としては事故には該当しない。②原因は、低圧圧力低下による停止である。冷媒の漏洩による圧力低下ではなく、膨張弁の作動不良による圧縮機吸込み側の低圧低下である。よって、事故には該当しない。 ③また、現状の運転状態からは漏洩の兆候は見られない。
吸入圧圧力低下による停止条件
対応状況
再発時の対応

## 異常原因資料
低圧圧力低下現象による原因
サーモオフ又は停止命令が入力される前に、低圧圧力が低下
１）冷媒不足
２）負荷容量と冷凍能力のアンマッチ
3）ブライン流量不足
４）ブライン冷却器の汚れ
５）膨張弁のつまり、作動不良
６）吸入圧力センサー不良

## 再開時データ
20：25 （再起動4回目）
21：15（再起動後50min経過）
20：50（再起動後25min経過）
22：25（再起動後120min経過）