## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 精製水タンクボールタップ異常 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2023-03-18 | 工程 | 工場共通
発見者 | 甲斐（保） | 応援者 | 津島
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
14：30工場巡視時、３工場屋外東にある ZT-01（6m3精製水タンク）のオーバーフローラインより水が出ていることを発見した。 ※ZT-01は旭より、供給される精製水を貯水しており、 ボールタップのみで液面コントロールしている。 ※オーバーフローした精製水は、要排水へ排水される。 '発生時、タンク内は満液であることを、タッチパネルにて確認。 供給バルブを全閉しすることで、オーバーフローの停止を確認。 ZT-01の精製水は、 3工場（ウラシル、MB、ATBC） 4工場（M5A M3U） VF工場（ウラシル）にて使用しているが、工程への影響は無し。 |  | 精製水供給は、ボールタップのみで液面コントロールしているため、ボールタップが故障していると推測。 |  | (対応) ① 東課長へ連絡 ② オーバーフローの量が多いため、ZT-01直近の供給バルブを微開に絞った。（マーキング実施） ・ZT-01から3工場へポンプ移送する際には、供給バルブを全開にて使用する。 ・使用後は、再度マーキングまで供給バルブを閉止する様に、 ウラシル、MB、ATBC担当者へ現場説明実施。（別紙：精製水OF対応依頼を配布） (今後の対応) ・工事依頼にて、ボールタップを点検・修理依頼を行う。 ※ボールタップ点検には、ZT-01精製水タンクのマンホール開放が必要。 また、ボールタップの取り付け位置によっては、槽内作業となる。 ZT-01の精製水はGMP管理であるウラシル、MBにて使用しているため、 工事後の洗浄確認などをQAへ確認する。 工事～復旧の間、精製水の使用が不可となる。 各工程（ウラシル、MB、ATBC、M3U・M5A）の停止が必要となる。 ・４/７ ボールタップのウキが脱落していたので、セット後再使用開始した。18：00 タンク満水まで受け入れ後、オーバーフローラインより、若干の漏れあり。（完全には止まらない模様。）この状態で、配管が振動し、他の配管と共振している状況が発生した。受け入れ中（ボールタップが下がった状態）、受け入れバルブを閉止した場合では共振は発生しない。タンク上部の足場設置により、このような状態が発生しているかは不明。夜間の受け入れを極力行わないようにして、音の発生を防ぐ様に指示した。（橋迫 4/8追記） ・4/26 ３勤にてZT-01オーバーフローラインより精製水のオーバーフローを確認。 対応：オーバーフロー量が多いため、ZT-01の供給バルブを微開に絞った。（マーキング実施） ・ZT-01から3工場へポンプ移送する際には、供給バルブを全開にて使用する。 ・使用後は、再度マーキングまで供給バルブを閉止する

## 精製水OF
ZT-01の液面をボールタップのみで制御している。
ボールタップが開きっぱなしになっていると推測。
精製水満液でも供給が止まらないため
オーバーフローし続ける。
旭化成・医薬工場供給ライン
精製水オーバーフロー（排水）
3工場行き
４工場行き
NT-19行き
VF工場
（ナウターミキサー）行き
通常
各工場で精製水使用すると、
タンク内液面が下がり、ボールタップが開き
供給ラインより供給され、
満液にてボールタップが閉まり供給停止される。
ZT-01：6m3精製水タンク
供給ライン⇒
ZT-01

## 精製水OF (対応依頼)
ボールタップ故障
旭化成・医薬工場供給ライン
精製水オーバーフロー（排水）
通常バルブ全開にて受入れ。
オーバーフロー量が多いため、
バルブを絞り調整（印あり）
３工場供給ポンプ（ZP-07）
運転前にバルブ全開
ポンプ停止後、再度バルブ調整を行う。
3工場行き
４工場行き
NT-19行き
VF工場
（ナウターミキサー）行き
旭化成・医薬工場供給ライン
ZT-01 精製水タンク
対応依頼

## 精製水4工場供給（旧）
バルブ①開
バルブ②閉
旭化成・医薬工場供給ライン
3工場行き
４工場行き
NT-19行き
VF工場
（ナウターミキサー）行き
バルブ①
バルブ②

## 養生工事状態
精製水タンク工事養生、工事様子写真
・タンク上部屋根設置＆シート養生 | ・シート設置後、工事前M/Hと上部配管拭き上げ
延岡製造所へ精製水を供給されている
精製水タンク(ZT-01)からオーバーフローが確認され、
原因としまして、レベル付設のボールタップが機能していない
事象が発生していると推測されます。
現在の対応としましては、精製水タンク(ZT-01)への供給流量を絞り
オーバーフローを抑えての供給をしている状況です。
ボールタップの点検においては、精製水タンク上部のマンホールを
開放して内部の確認がまず必要となります。
マンホール開放のみで点検修理が可能の場合における点検前後の対応は、
以下のように実施する方向です。
・精製水循環ﾗｲﾝ取り外し時、ウェスにて外したフランジ箇所の養生実施。 |  |  | 1. 点検前の修理マンホール部周囲の拭き上げとビニルカバー囲いを行い、タンク内への異物混入防止を実施する。
2. 点検時は製造担当者立会いにおいて養生を確認しながら点検完了まで実施する。
3. タンク上部マンホール締結後、タンク内の精製水を全量放棄する。
4. 放棄後、精製水を満量貯水して３点（レベル上部・中部・下部）でサンプリングを実施してメンブランチェック
にて異物有無確認を実施する。
※異物が確認されたら繰り返しタンク内精製水入れ替えを実施してメンブランチェックを再度実施する。
⑤ 異物が無いことを確認し、精製水の使用を開始する。
・M/H解放して、槽内確認、作業時は
・作業時は、フード＆つなぎで作業 |  | 長袖手袋着用で作業実施。
・精製水タンクボールタップ脱落 |  | ・ボールタップ回収時は、ネットを使用。

## 工事後の精製水タンクﾒﾝﾌﾞﾗﾝ洗浄確認
復旧内容
１．精製水ﾀﾝｸZT-01を空にする。
２．ZT-01のｹﾞｰｼﾞ30%の時にﾒﾝﾌﾞﾗﾝ洗浄を実施する。
精製水ﾀﾝｸがLになった事を確認(ﾀﾝｸｹﾞｰｼﾞ10%)
精製水ﾀﾝｸがLLになったら、精製水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(ZP-07)が停止を確認
ﾒﾝﾌﾞﾗﾝ結果
ﾒﾝﾌﾞﾗﾝ結果よりﾌﾞﾗﾝｸと同等を確認しました。
ﾎﾞﾙﾄｱｯﾌﾟ工事後の精製水O/Fが無くなった事を確認