## Slide 1: 制御システムのリモート保守について
IT統括部 セキュリティセンター
2019年4月

## Slide 2: 制御システムに対するリモート保守の方式について
本資料の概要（サマリ）
制御システムにリモート保守を実施したい場合、セキュリティを確保するために、次の方法で実施してください。
分類 | 作業者 | 保守の方式 | 詳細
社内(ACEWAN内)からの リモート保守 | 旭化成社員 旭化成拠点に常駐している外部ベンダー※ | 制御UTMの保守ゾーンに設置した保守踏み台用PC経由で実施してください。 | p.10～
社外からのリモート保守 | 外部ベンダー | 原則、外部ベンダーリモート接続サービスを利用して実施してください。 | p.13～
外部ベンダーに標準PCを貸与しモバイルVPN経由で接続して保守を行う方式は許可されません。
外部ベンダーがリモート保守サービスを提供している場合、当該サービスを利用できる可能性があります。情報セキュリティ管理システムの制御システム外部ネットワーク接続申請をいただくか、巻末の問い合わせ先までお知らせください。
その他、質問や相談がある場合、巻末の問い合わせ先までお知らせください。
※ 社外＿従業員IDが必要です。

## Slide 3: リモート保守に関するルール (制御システムセキュリティ規則より)

## Slide 4: 外部ネットワークから制御ネットワークに対して、 直接通信することは原則許可されません
制御システムセキュリティ規則 ― 外部ネットワーク接続
【考え方】 （※下記①～⑥の解説は図中の番号を指す）
① 外部ネットワークと制御系ネットワーク間に DMZ を設け、それぞれのネットワークと DMZ 間で、特定の制限された通信のみ可能な構成にする。
② それぞれのネットワーク間には UTM を設置し、アンチウイルス・不正侵入防止（IPS）のセキュリティ機能を実装する。
③ 外部ネットワーク－制御系ネットワーク間の直接通信は原則遮断する。ただし、「制御系⇒外部」への一方通行の直接通信の場合、推奨しないが、必要最低限な通信のみ許可する。
④ 制御系ネットワーク－DMZ 間の通信方向は「制御系⇒DMZ」とし、逆向き通信は許可しない。
⑤ DMZ－外部ネットワーク間の通信方向は、原則「DMZ⇒外部」とする。「外部⇒DMZ」の通信は推奨しないが、システム構成上やむを得ない場合、必要最低限な通信のみ許可する。その場合、外部ネットワークからの通信を受けるサーバは「グループ標準 サーバセキュリティ規則」に則ってセキュリティ対策を実施する。
⑥ DMZ 内に複数サーバを設置する場合、セグメントを分け、UTM を介して通信する
外部ネットワークからの
直接接続はNGです

## Slide 5: 外部ネットワークから直接リモート保守することは許可されません
許可されないリモート保守の例
ACEWANからの 直接接続
UTM
PC※
事務系NW
制御系NW
サーバ／設備等
RDP/SSHなど
インターネット経由での接続
モバイルVPNなど
制御系NW
サーバ／設備等
インターネット
FW
ACEWAN
UTM
※メール・インターネットを利用するPC
PC※
RDP/SSHなど

## Slide 6: 制御システムでは保守用の専用PCを用意する必要があります
制御システムセキュリティ規則 ― 機器接続手順
１０．制御システムに機器を接続する場合は、以下の項目を遵守し、接続を許可する承認者と運用を管理する管理者を定めて運用すること。
（１）制御システムに接続する機器の管理
① 制御システムへのPCの接続（DCS、PLC HMI含む）
制御システムへのPCの接続は、以下の事項を推奨するが、制御機器ベンダーと確認の上、動作が保証されている範囲内で実施すること。
OSとソフトウェアが最新の状態になっていることを確認する。また接続後も、必要に応じて、パッチ適用やアップデートを実施する。
ACEWAN内のアップデートサーバ(セキュリティパッチ適用,アンチウイルスソフト更新等）に接続する場合は、IT統括部セキュリティセンターに相談すること。
接続機器は、あらかじめウイルスチェックを行ってから接続する。その際、ウイルス定義ファイルが最新であることを確認すること。
不要なサービスや通信機能が無効に設定されていることを確認すること。 （ポートスキャン、脆弱性検査ツール等を使用したテストの実施を推奨する）
② メンテナンス用PC,バックアップ用外部記憶媒体の接続
メンテナンスに用いるPCは、メンテナンス専用機とし、通常業務等（メール、インターネット閲覧等）に用いる機器との兼用は禁止する。
原則として、上記①項と同等のPCを用いることを基本とする。 ただし、特定の制御機器メンテナンス専用として設置し、このメンテナンス業務以外に用いることのないPCを使用することは可とする。（保守期限の切れたOSでしか接続できない古い制御機器のメンテナンス専用の例外的な措置）
制御機器ベンダー、メンテナンスベンダーが持ち込むPC、外部記憶媒体を接続する場合で、上記事項の確認をベンダー側で実施する場合、仕様書等に明記するなど、書面により実施状況を確認すること。
詳細については、巻末の「メンテナンス用PC（10.(1).②）に関する補足」を参考にすること。

## Slide 7: 制御システムのリモート保守の方式

## Slide 8: 作業者と通信元によってリモート保守の方式が決まります
リモート保守の整理
通信元 作業者 | ACEWAN内 | ACEWAN外
AK社員 | 保守ゾーンに設置した 保守用踏み台PC経由 | モバイルVPN ＋ 保守ゾーンに設置した 保守用踏み台PC経由
AK社員以外※1 | 保守ゾーンに設置した 保守用踏み台PC経由※2 | 外部ベンダーリモート接続サービス※3※4
※1 ここでのAK社員以外とは、社外＿従業員ID申請が必要な者と同一とします（次頁参考）
※2 旭化成の拠点に常駐しているケースを想定しています。社外＿従業員IDが必要です。
※3 当該サービスを利用いただくことが原則ですが、ベンダーが用意しているサービスを利用できるケースもあります。詳細はp.14を参照。
※4 社外＿従業員IDを持っていてもモバイルVPNによるリモート保守は許可されません。
①社内からのリモート保守
②社外からのリモート保守

## Slide 9: 参考： AK社員およびAK社員以外の考え方について
社外＿従業員ID申請の適用範囲
グループ情報システム規程 第4章において『情報システムは、社員等が利用する』と定め、第1章（総則）で、社員等とは『「3（１）会社」に記述した会社の業務に従事する者』と定めています。
社員等に該当しない者が、旭化成の従業員ID（txxxxxxx）を利用する必要がある場合、本申請が必要です。
⇒上記は、情報システム利用における“社員等”の考え方であり、IT統括部以外が所管する規程等における「社員等」と 同一であるとは限りません。
パート・アルバイト・ 派遣社員 | 会社業務に従事する者であるため「社員等」である | 社外＿従業員ID申請の対象外
出向社員 | 出向契約に基づき、旭化成の業務に従事する者であるため「社員等」である | 
業務委託先従業員 | 旭化成が委託した業務を、自社（委託先企業）の業務として行う者であるため、「社員等」ではない | 旭化成の従業員ID（txxxxxxx）を利用する必要がある場合、社外＿従業員ID申請が必要
税務調査員 | 税務署や国税局の業務に従事する者であるため、「社員等」ではない | 
（例）

## Slide 10: ①社内からのリモート保守

## Slide 11: 保守ゾーンに設置する踏み台PC経由でリモート保守を行ってください
社内からのリモート保守
サーバ／設備等
UTM
踏み台PC
①RDP
②http/sshなど
事務系NW(ACEWAN)
制御系NW
保守ゾーン
特定の標準PCから踏み台PCに対するRDPの接続のみ許可します。
踏み台PCからは特定のサーバ／設備等に対する特定の通信のみ許可します。
踏み台PCから事務系NW側への通信は、必要な宛先に限り許可します。ただし、メール利用やインターネット接続は許可されません。
踏み台PCを経由しないでサーバ／設備等に直接接続することは許可されません。
標準PC
（モバイルVPNを含む）
④
③

## Slide 12: 社内からのリモート保守に関するFAQ
Q. | 踏み台PCでは、メールやインターネットの利用は可能ですか。 | 
A. | メール・インターネットの利用は許可されません。 踏み台PCではUTMによりメールやインターネット通信を制限いただきます。 | 
Q. | 踏み台PCに、Windows Update は必要ですか。 | 
A. | 原則、必要です。部場にて実施してください。 制御システムセキュリティ規則においても、OSの最新化が求められています。可能な範囲で更新対応を実施してください。 | 
Q | 踏み台PCにアンチウイルスソフト等のセキュリティツールをインストールする必要はありますか。 | 
A. | 原則、必要です。 ウイルスバスターやEDRについては原則インストールしてください。なんらかの理由でインストールが難しい場合、IT統括部にご相談ください。 | 
Q | 踏み台PCが故障して保守作業ができなくなると困ります。 | 
A. | 複数台のPCの設置を検討してください。 工場側が求める可用性水準に応じて、必要な場合、保守用踏み台PCを2台以上設置することを検討してください。 | 

## Slide 13: ②社外からのリモート保守

## Slide 14: 社外からのリモート保守は、セキュリティリスクを 十分に低減できる方法で実施する必要があります
AK社員以外によるリモート保守に求められる要件
＊モバイルVPNを利用してAK社員以外がリモート保守を行う方式は、上記①・③・④を満たさないためNGです
常時アクセスの禁止
  旭化成社員が許可した場合にのみアクセスできること
  ベンダー側の意思でいつでも接続できる構成は不可
アクセス先の制限
  アクセス先のサーバを限定できること
  保守対象サーバから別のサーバ等に接続できないこと
情報持ち出しの制限
  情報／ファイルの持ち出しを制限できること
作業の監視
  作業者の作業状況を監視できる仕組みであること
保守PCのセキュリティ
  セキュリティ対策が適切に施された専用PCで実施すること

## Slide 15: 社外からのリモート保守は、セキュリティ確保のために、 外部ベンダーリモート接続サービスの利用を基本とします
外部ベンダーによるリモート保守※1※2
方式 | 方式の説明
方式①： 外部ベンダーリモート接続サービス | AKネットワークスが提供する外部ベンダーリモート接続サービスを利用して 保守作業を実施する方式 ⇒ 原則、本方式でリモート保守行ってください。
方式②： 保守ベンダーの提供する保守サービス | 保守ベンダーが提供する保守サービスを利用する方式 ⇒ 個別に接続許可の審査を実施しますので、制御システム外部ネットワーク 接続申請をお願いします。
※1 メーカー・ベンダーの保守拠点等からインターネット等を経由して接続する想定です。
※2 外部ベンダーに標準PCを貸与し、モバイルVPN接続によりリモート保守を実施する方式は許可されません。

## Slide 16: システムを外部からリモートで操作できる安全な環境が提供されます
外部ベンダーリモート接続サービス（概要）
接続を許可・監視
ベンダー
インターネット
VDI基盤
仮想デスクトップ
仮想デスクトップ
仮想デスクトップ
踏み台PC（VDI）
ACEWAN
保守対象システムの
AKシステム管理者・担当者
保守対象
システム
概念図
リモート保守を行うときはAKシステム担当者の立ち合いが必要です。
ベンダーのPCにリモート接続用ソフトをインストールします
接続のさいは、リモート接続用ソフトから取得した暗証番号をVDIで登録する必要があります
AK担当者はVDIにリモートデスクトップし、暗証番号を登録、接続を許可します
リモート接続用ソフトで踏み台PC(VDI)にリモート接続
保守対象に接続
保守のイメージ

## Slide 17: 社外からのリモート保守に関するFAQ（１）
Q. | ベンダー担当複数人で一つのVDIを共用できますか。 |  | （外部ベンダーリモート接続サービス）
A. | 共用できます。 ただし、同時接続はできません。例えば、2名の担当者が同時に作業されたい場合、2台分のVDIを申し込んでいただく必要があります。 |  | 
Q. | VDIにおいて、メールやインターネットの利用は可能ですか。 |  | （外部ベンダーリモート接続サービス）
A. | 外部ベンダーリモート接続サービスのVDIでは、メール・インターネットの利用はシステム的に許可されず利用できません。 |  | 
Q. | VDIにおいて、Windows Update は必要ですか。 |  | （外部ベンダーリモート接続サービス）
A. | 外部ベンダーリモート接続サービスのVDIでは、自動的にWindows Updateが適用されます。 |  | 
Q. | 外部ベンダーリモート接続サービスの利用手順書はありますか。 |  | （外部ベンダーリモート接続サービス）
A. | 下記のイントラサイトに掲載されています。 マニュアル： https://akgr01.sharepoint.com/teams/DW/VDI2/マニュアル（ VDI）.aspx |  | 
Q. | 外部ベンダーリモート接続サービスの利用申込はどうすればよいですか。 |  | （外部ベンダーリモート接続サービス）
A. | 制御システム外部ネットワーク接続申請を実施してください。 |  | 
Q. | 保守ベンダーのリモート接続サービスを利用したいです。 | （保守ベンダーの提供する保守サービス） | （保守ベンダーの提供する保守サービス）
A. | 制御システム外部ネットワーク接続申請を実施してください。 当該サービスにおいて十分にセキュリティが確保されているかなどを確認したうえで、利用可否を判断いたします。 |  | 

## Slide 18: 社外からのリモート保守に関するFAQ（２）
VDI
VM
Q. | ベンダーのPCとVDIの間で、ファイルをやりとりすることは可能ですか。 | （外部ベンダーリモート接続サービス）
A. | ベンダーPCとVDIの間でファイルを送受信することができます。 そのため、AK社員がベンダー作業員の作業内容を適切に監視しておくことが重要です。 | 
インター
ネット
標準PC
（AK管理者）
LogMeIn
制御システム
ファイルサーバ
UTM
ベンダPC
Ｅメール
Webアクセス
ACEWAN
RDP
RDP, SSH, HTTPSなど
VDIから、メールやインターネット等の利用はできません
標準PCから制御システムへの直接接続は、原則、認められません
制御システム ⇔ VDI 間はファイル送受可能です
管理者PCとVDI間でファイルのやり取りはできません
ベンダーPC ⇔ VDI間は、ファイル送受信が可能です

## Slide 19: 公衆電話網経由でのリモート保守

## Slide 20: 公衆電話網（PSTN）経由でのリモート保守は、 個別に対策等を確認したうえで実施可否を判断します
PSTN経由での接続イメージ
保守ベンダ事務所
制御系NW
サーバ／設備等
ISDN等
次のようなセキュリティ対策を検討・実施いただく必要があります。個別に接続許可の審査を実施しますので、制御システム外部ネットワーク接続申請をお願いします。
設備の状態監視までとし、設備の操作は実施できないようにする。
回線を常時接続せず、旭化成社員が必要なときだけケーブルを繋ぐことで、リモート接続できるようにする。または、 旭化成社員が許可した場合のみ接続できる仕組みとする。
保守ベンダ側のPCは、専用PCとし適宜セキュリティ対策を施すこと※。また、セキュリティ対策を実施することについて契約書や仕様書等で明確化すること。
※詳細は制御システムセキュリティ規則の機器接続手順を確認のこと。

## Slide 21: 問い合わせ先

## Slide 22: 質問や相談事項がある場合、次の問い合わせ先にご連絡ください
問い合わせ先
代表組織 制御システムセキュリティ <ics_security@om.asahi-kasei.co.jp>