## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 2,3工場関係の排水ﾎﾟﾝﾌﾟ停止 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2023.06.12 11：00 | 工程 | 共通
発見者 | 甲斐豊職長 | 応援者 | 久保田（設技）、橋迫
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
11:00頃、現場巡視中に2工場緊急ﾋﾟｯﾄの排水が止まっていた。（申し送りは排水中で、8：20頃の巡視は運転を確認） TOCの値から推測するに、10：30頃ﾎﾟﾝﾌﾟが止まったと考えられる。 ﾌﾞﾚｰｶｰには異常ないが、ﾎﾟﾝﾌﾟが再起動できない為、久保田さんに確認依頼をした。 調査中、２工場、３工場のTOCﾎﾟﾝﾌﾟも停止している事に気付いた。 |  | 久保田さんの調査の結果、２工場、３工場TOCﾎﾟﾝﾌﾟ、２工場緊急ﾋﾟｯﾄ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、2,3工場排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟの4台が絡んでいる元ﾌﾞﾚｰｶｰが落ちていた。 結果、2,3工場排水水中ポンプが疑わしいという事が分かった。 |  | １，工事依頼提出にて、2,3工場排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ（NP-145）点検してもらう。 ２，工事完了までは、NP-145のブレーカーを切り影響が出ないようにする。 6/16 外観点検実施 ケーブルに膨潤、亀裂等は確認されない。 絶縁抵抗値測定実施 抵抗値が低く、絶縁不良を確認。 整備、更新(納期実働2か月) 納期に時間がかかる為、リース品or短納期品にて同能力、近い能力の水中ポンプを応急に 仮設運転を検討。 現在、代替えポンプを検討中。
コメント | （20230615小田コメント） 発見確認対応有難うございます。該当の元ブレーカーで４台のポンプが絡んでいる事を伝承資料として残すよう、異常処置基準書の作成をお願いします。

## Sheet1
元ﾌﾞﾚｰｶｰ