## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | H-3 真空ポンプ（HP-146)、低圧配電盤異常 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022年8月11日 20：15 | 工程 | H-3
発見者 | 甲斐 忠重 | 応援者 | 橋迫、星川職長
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
H-3工程 アクリルアミド乾燥工程をスタートし暫くしたら真空ポンプが停止した。異常停止時、真空ポンプ周辺で焦げ臭い臭いがした。（OP談、職長2名は臭いを確認できず） アラーム表示に該当設備のHP-146異常停止と、同時刻に低圧配電盤異常が表示されていた。 OPから連絡を受け、配電盤を確認した所、サーマルがトリップしていて、過負荷のランプが点灯していた。 サーマルを復旧した所、異常は解除され真空ポンプは稼働することが出来た。シール水量（通常より多い）、水温、電流値は問題なし。 暫く様子を見ていたが、低圧配電盤異常の警報が消えていなかったため、上司へ連絡し、工程停止の許可を貰った。 乾燥停止し安全な状態を確保したうえで、翌日点検して貰うことにした。 暫くした後、タッチパネルの確認ボタンを押しても復旧されなかった「低圧配電盤異常」の表示が、H-3計装盤にあるリセットボタンを押したら解除され復旧したとOPから連絡あり。 |  | 現在の所不明。他のOPへヒヤリングする。 ※8/7 ２勤にてHP-146のシールの漏れが激しかったのでグランド増し締めをおこなった。その後１B乾燥（24Hｒ連続運転）は行っています。 |  | １）応急処置 ①臭気調査（職長との調査では、臭気が確認できなかったので、0次通報はしなかった。） ②トリップ復旧1回、起動確認。 ③警報が消えないので、上司へ連絡し、乾燥工程停止。 ２）非定常作業へ移行 ①工事依頼にて、設備管理課に点検してもらう。 ②異常停止の為、再スタートは非定常管理下で運用する。 ※ちなみに乾燥工程を途中で止めるのは実績あり。再スタートも通常のスタート操作で行い、不足分の乾燥時間を経過させるやり方で行っている。 ３）今後の対応 ①混入水の製品品質への影響を評価して、出荷判定する。 ②グランドパッキンの締め代がほとんど無かったと聞いていますのでどのレベルまで現場で締めてよいかの判断基準を明確にする。 ③この停止によりナウターまでシール水が逆流し，モノマーフィード異常に繋がったと考えられるので，ポンプ停止時に減圧ホールドできるよう自動弁の設置を検討する。
コメント | ・異常時の対応に於けるサーマルトリップ対応については、復旧作業一回のあと、警報が消えていないので、工程停止した判断は、良い判断です。（中島：2022/8/16）

## 日報()
様式 20220714制定
職長フォーロ日報
フォロー実施日
日付 | 担当職長名 | フォロー者名 | 直で担当した工程 | 業務確認内容 | 業務フォロー実績及び要検討事項 |  |  |  | 備考
１勤
２勤
3勤
日専職長 コメント | [8 empty] | 日専職長確認
3勤勤務終了時
製造係長 コメント | [8 empty] | 製造１係長確認
日専職長確認後
製造課長 コメント | [5 empty] | 製造課長確認 | 環安課長確認 | 製造所次長確認 | 製造所長確認
[6 empty] | 係長確認後 | 製造課長確認後 | 随時 | 随時