## 報告書
（様式）AFC20220720 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
異常処置報告書 |  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
[6 empty] | 課長 | 係長 | 職長 | 津島
件名 | M3U DCS動作不能
発生日時 | 2022年9月13日 20：50 | 工程 | M3U
発見者 | 黒木 勉 | 応援者
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
M3R洗浄①工程において、精製水を仕込む際、DCSでの制御が出来なくなった。 |  | １）DCSにて複数のｼｰｹﾝｽで何らかの異常が発生している。 ２）停電後の復帰時に機器立ち上げがDCSーPLC立ち上げより遅れ、信号ループが確立できなかった可能性がある。（推測）。 （追記：停電復帰後に精製水シーケンスを現状と合うようにスキップ作業を行い調整していたが、スキップ作業に漏れがあったことにより占有状況の不一致が発生したため起きたと思われる。） |  | １）応急処置 (1)精製水仕込みで精製水ポットへ水を仕込むため、DCSで指示したが、ポットへ移送する弁が開くはずだが動かなかったので、この時点で職長へ連絡した。 （追記OP談：音が二度したようなので自動弁が開いてすぐに閉まったような感じがする） (2)DCS上では仕込み中の表示に変わり，この操作については受け付けない状態となり以降のDCSでの操作は行っていない。 ・DCSのシャットダウンはしていない。 ２）保全対応 (1)DCSにて、プログラムが停止していることを確認した。 (2)エンジスにて信号処理を修正して復帰した。 ＊生産再開については、ランクB判断で課長許可とした。 追）東課長コメント(20220915)⇒一次保全対応検証結果＝（一次）停電後、現在の状況と工程が一致するようにDCS上の工程をスキップさせる作業をした。（結果）精製水仕込みの釜の占有状態が一致しておらずDCSのシーケンスが進まない状態になっていた。⇒（二次対応）木佐貫さんが再度スキップ作業漏れ箇所への対応を行った。現時点、問題は解消されている。 ３）今後の対応 (1)旧手順がPLC制御（手動操作）である。ISO文書として、有効ではないため、異常対応手順書として登録する。 DCS復帰後の誤信号発信の防止策としてDCSとPLCの分離方法について山内システムに確認する（ソフトでの対応可能だが高額になりそう）。 (2)停電立ち上げ時の機器電源投入手順および信号ループ手順を確立する。 (3)停止前の状態への復旧作業の管理強化を行う。
コメント | 原因について、「２）停電後の復帰時に機器立ち上げがDCSーPLC立ち上げより遅れ、信号ループが確立できなかった可能性がある。（推測）」を追記した。この点も考慮して今後の対応を検討して下さい。（中島コメント20220914）

## システムイメージ
DCSからPLCへ指示
どこかが故障？
DCS導入前の運転

## 不具合対応
DCS精製水移送不具合
| 通常 |  | 今回
対象槽 | [5 empty] | 共有シーケンス | 処理状況
SK-13 | 洗浄① |  | 洗浄① |  |  | MeOH_SEQ(SK-13) | SK-13シーケンスからメタノールシーケンスの占有を指示
工程 | 不足分メタノール移送 |  | 不足分メタノール移送 |  |  | MeOH_SEQ(None) | 移送後SK-13_SEQがMeOH_SEQの占有解除を指示。
M3R | [5 empty] | WTR_SEQ01(SK-13) | SK-13シーケンスから精製水シーケンスの占有を指示
| 溶解 | 精製水準備 | 溶解 | 精製水準備 |  |  | 並行処理、溶解ステップと精製水採水ステップ開始
×準備できなかった
| 精製水滴下 |  | 精製水滴下 |  |  |  | 溶解AND精製水準備がコンプリート
[6 empty] | WTR_SEQ01(None) | 移送後SK-13_SEQがWTR_SEQ01の占有解除を指示。
| 再沈 |  | 再沈
説明
| 静置 |  | 静置 |  |  |  | (None)⇒占有解除状態のこと
精製水移送不可発生の推定原因
9/6停電作業時に、サーバー停止事前準備で帳票データ出力の為、シーケンスリセットを実施した。帳票データ保護のため。
9/7サーバー起動、リセットしたシーケンスを起動し事前に停止した工程までスキップさせた。
シーケンス内では、各槽が占有解除状態のメタノールシーケンスや精製水シーケンス、アセトンシーケンスの占有を取りに行く。
そのため、スキップ先の工程の占有が合致するように調整をした。(順番待ちをしているシーケンスを一個ずつスキップさせる作業)
精製水シーケンスも調整していたが、スキップ作業に漏れがあったことにより占有状況の不一致が発生したため起きたと思われる。
占有工程到達順位
[5 empty] | SK-13 | 4 | 到達工程が占有の順番待ちをしている状況。各々のシーケンスが順番を待ち、占有を取りに行く。今回SK-13が最後で占有待ちをしていた。
|  | WTR_SEQ01 |  |  | SK-14 | 1
[5 empty] | SK-18 | 2
[5 empty] | SK-19 | 3
今後の対策
シーケンスの異常ではなく、メインのシーケンスと占有されているシーケンスが合致していない状況であった。
占有の順番については、正常に指示をしており改善は不要と考える。
目視確認できずコントロールが難しいため、今までと同じく1個ずつステップさせて確認し対応していく。