## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 排水PH異常（ISO14001関連）と原因「SVS-V VK-01反応槽釜底ライン24％NaoH漏れ」 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022年9月19日 18：45 | 工程 | SVS-V
発見者 | 浅井 学 | 応援者 | 内山、児山、栁田大、藤本
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
１）排水異常対応： 均質・総合PH異常となり105M3、1工場緊急ピットへ封じこみを行った。 ２）SVS-V VK-01反応槽の釜底から２４％NaOH漏洩： 槽内準備していた２４％NaOH（仕込み量4910L在中）が釜底より少量（ポタポタ）漏れていた。 これが、防液堤経由で排水へ流出した。 ※医薬への排水異常影響はない。 |  | VK-01反応槽漏れ原因：調査中 |  | １）応急処置 （１）現場対応 18：16排水PH異常 ⇒遮断弁作動状況調査 ⇒回収状況調査 「均質・総合PH異常となり105M3、1工場緊急ピットへ封じこみ」を確認した。 19：05排水をしているATBC工程排水停止を指示した。 ＊これに伴いATBC工程は停止した。 ⇒排水ｐH異常調査実施。 20：00排水異常原因特定しSVS担当者へ連絡した。 （２）係長へ連絡。係長より緊急対応指示。 ⇒3権課長+小田次長へ電話連絡し抜出対応許可をもらう。 非定常作業手順検討 ※抜出対応(作業前に職長が下記内容確認実施)。※非定常確認にて吉本出社。 ①保護具(雨合羽、長くつ、耐アルカリ手袋、ゴーグル)。 ②2名作業。 ③抜出ラインはフレキ接続(ホース+ホースバンドは使用しない)。 ④計量しながら抜出(オーバーフロー対策)。 ⑤抜出容器へ表示および区画。 （３）職長からSVS担当者、他工程へ応援を要請した。 ※応援者(SVS：中武、吉田)(他：内山、藤本、児山)。 ⇒漏れ箇所の受け及び飛散防止対策。 ⇒105M3、1工場緊急ピットPH調整後に排水。 ※105M3排水完了迄はATBC工程停止を指示。 ※その他排水している工程はない。 ２）今後の対応 （１）SVSタンク漏れ箇所特定および補修。 （２）ISO14001排水異常(ヒヤリ)に関する報告。
コメント | 1)排水PHトレンドデータを調べて、排水異常ヒヤリ「105M3、1工場緊急ピット回収」報告書（ISO14001）を作成し、ISO14001 手順に従い環境関係に関する部署へ報告して下さい。 2)SVS生産計画に変更調整が必要ならば、工場トラブル報告書を作成して下さい。（中島コメント9/20)

## 時系列
9/19PM23:53 /浅井学
①9/19PM18：45に均質・総合PH異常が発生した。
原因調査の結果、SVS-V工程VK-01反応槽釜底部より4910L在中の２４％NaOHが少量漏れて排水へと流出していた。
②突発非定常にて、1000Lコンテナへ全量抜出を実施した。
③3勤にて抜出完了予定。
④9/20漏れ箇所の特定を行う。
9/20AM3:33/甲斐（智）
①9/20AM3：15に全量の抜出を完了した。 コンテナ6基 (5573 kg)
②抜液工程：SVS-V工程 VK-01反応槽、24％NaOH

## 2022年9月19日排水PH値
|  | Ch. | CH0009 | CH0010 | CH0019 | CH0012 | CH0011
|  | Tag Comment | 均質ピットＰＨ | 総合排水ＰＨ | 3工場排水PH | １工場ＰＨ | 一般排水溝ＰＨ
|  | Tag No. | PHICA | PH | PH-Z001 | PHI | PHIA
Date | Time | sec | PH | PH | PH | PH | PH
2022/09/19 | 00:00:00 | 0 | 6.68 | 6.89 | 6.62 | 6.74 | 6.86
2022/09/19 | 01:00:00 | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.72 | 6.71 | 6.85
2022/09/19 | 02:00:00 | 0 | 6.68 | 6.89 | 6.72 | 6.76 | 6.81 |  | 列1 | 均質ピットＰＨ | 総合排水ＰＨ | 3工場排水PH | １工場ＰＨ | 一般排水溝ＰＨ
2022/09/19 | 03:00:00 | 0 | 6.7 | 6.85 | 6.78 | 6.74 | 6.86 | 2018-09-18 | 0:00 | 6.68 | 6.89 | 6.62 | 6.74 | 6.86
2022/09/19 | 04:00:00 | 0 | 6.69 | 6.87 | 6.67 | 6.96 | 6.84 |  | 1:00 | 6.7 | 6.88 | 6.72 | 6.71 | 6.85
2022/09/19 | 05:00:00 | 0 | 6.74 | 6.88 | 6.68 | 7 | 6.9 |  | 2:00 | 6.68 | 6.89 | 6.72 | 6.76 | 6.81
2022/09/19 | 06:00:00 | 0 | 6.79 | 6.89 | 6.76 | 7.03 | 7.01 |  | 3:00 | 6.7 | 6.85 | 6.78 | 6.74 | 6.86
2022/09/19 | 07:00:00 | 0 | 6.83 | 7 | 6.78 | 7.03 | 7.06 |  | 4:00 | 6.69 | 6.87 | 6.67 | 6.96 | 6.84
2022/09/19 | 08:00:00 | 0 | 6.84 | 7 | 6.78 | 7.03 | 7.05 |  | 5:00 | 6.74 | 6.88 | 6.68 | 7 | 6.9
2022/09/19 | 09:00:00 | 0 | 6.72 | 7.02 | 6.63 | 7.17 | 6.98 |  | 6:00 | 6.79 | 6.89 | 6.76 | 7.03 | 7.01
2022/09/19 | 10:00:00 | 0 | 6.81 | 7.02 | 6.63 | 7.18 | 7.13 |  | 7:00 | 6.83 | 7 | 6.78 | 7.03 | 7.06
2022/09/19 | 11:00:00 | 0 | 6.82 | 6.96 | 6.72 | 7.17 | 7.11 |  | 8:00 | 6.84 | 7 | 6.78 | 7.03 | 7.05
2022/09/19 | 12:00:00 | 0 | 6.81 | 6.95 | 6.69 | 7.13 | 7.15 |  | 9:00 | 6.72 | 7.02 | 6.63 | 7.17 | 6.98
2022/09/19 | 13:00:00 | 0 | 6.78 | 7.01 | 6.63 | 7.19 | 7.13 |  | 10:00 | 6.81 | 7.02 | 6.63 | 7.18 | 7.13
2022/09/19 | 14:00:00 | 0 | 6.79 | 7 | 6.72 | 7.21 | 7.15 |  | 11:00 | 6.82 | 6.96 | 6.72 | 7.17 | 7.11
2022/09/19 | 15:00:00 | 0 | 6.82 | 7 | 6.75 | 7.24 | 7.18 |  | 12:00 | 6.81 | 6.95 | 6.69 | 7.13 | 7.15
2022/09/19 | 16:00:00 | 0 | 7.15 | 7.1 | 7.41 | 7.23 | 7.18 |  | 13:00 | 6.78 | 7.01 | 6.63 | 7.19 | 7.13
2022/09/19 | 17:00:00 | 0 | 7.28 | 7.36 | 7.86 | 7.24 | 7.25 |  | 14:00 | 6.79 | 7 | 6.72 | 7.21 | 7.15
2022/09/19 | 18:00:00 | 0 | 8.22 | 7.45 | 7.86 | 7.23 | 7.21 |  | 15:00 | 6.82 | 7 | 6.75 | 7.24 | 7.18
2022/09/19 | 19:00:00 | 0 | 7.69 | 7.46 | 7.84 | 7.2 | 7.29 |  | 16:00 | 7.15 | 7.1 | 7.41 | 7.23 | 7.18
2022/09/19 | 20:00:00 | 0 | 6.55 | 7.7 | 7.16 | 7.1 | 7.16 |  | 17:00 | 7.28 | 7.36 | 7.86 | 7.24 | 7.25
2022/09/19 | 21:00:00 | 0 | 7.09 | 5.8 | 7.53 | 7.07 | 7.28 |  | 18:00 | 8.22 | 7.45 | 7.86 | 7.23 | 7.21
2022/09/19 | 22:00:00 | 0 | 6.72 | 7.16 | 7.32 | 7.14 | 7.16 |  | 19:00 | 7.69 | 7.46 | 7.84 | 7.2 | 7.29
2022/09/19 | 23:00:00 | 0 | 6.71 | 7.15 | 7.34 | 7.17 | 7.2 |  | 20:00 | 6.55 | 7.7 | 7.16 | 7.1 | 7.16
2022/09/20 | 00:00:00 | 0 | 6.76 | 7.12 | 7.19 | 7.16 | 7.18 |  | 21:00 | 7.09 | 5.8 | 7.53 | 7.07 | 7.28
2022/09/20 | 01:00:00 | 0 | 6.7 | 7.05 | 7.06 | 7.09 | 7.16 |  | 22:00 | 6.72 | 7.16 | 7.32 | 7.14 | 7.16
2022/09/20 | 02:00:00 | 0 | 6.72 | 7.05 | 6.98 | 7.07 | 7.17 |  | 23:00 | 6.71 | 7.15 | 7.34 | 7.17 | 7.2
2022/09/20 | 03:00:00 | 0 | 6.75 | 7.11 | 7.09 | 7.12 | 7.18 | 2018-09-19 | 24:00 | 6.76 | 7.12 | 7.19 | 7.16 | 7.18
2022/09/20 | 04:00:00 | 0 | 6.76 | 7.11 | 7.06 | 7.12 | 7.16 |  | 25:00 | 6.7 | 7.05 | 7.06 | 7.09 | 7.16
2022/09/20 | 05:00:00 | 0 | 6.78 | 7.11 | 7.05 | 7.12 | 7.19 |  | 26:00 | 6.72 | 7.05 | 6.98 | 7.07 | 7.17
2022/09/20 | 06:00:00 | 0 | 6.83 | 7.22 | 7.13 | 7.11 | 7.23 |  | 27:00 | 6.75 | 7.11 | 7.09 | 7.12 | 7.18
2022/09/20 | 07:00:00 | 0 | 6.89 | 7.34 | 7.09 | 7.08 | 7.22 |  | 28:00 | 6.76 | 7.11 | 7.06 | 7.12 | 7.16
2022/09/20 | 08:00:00 | 0 | 7.27 | 7.4 | 8.28 | 7.16 | 7.28 |  | 29:00 | 6.78 | 7.11 | 7.05 | 7.12 | 7.19
2022/09/20 | 09:00:00 | 0 | 7.34 | 7.46 | 7.82 | 7.51 | 7.21 |  | 30:00 | 6.83 | 7.22 | 7.13 | 7.11 | 7.23
2022/09/20 | 10:00:00 | 0 | 7.29 | 7.7 | 7.84 | 7.29 | 7.18 |  | 31:00 | 6.89 | 7.34 | 7.09 | 7.08 | 7.22
2022/09/20 | 11:00:00 | 0 | 7.33 | 7.61 | 7.97 | 7.21 | 7.2 |  | 32:00 | 7.27 | 7.4 | 8.28 | 7.16 | 7.28
2022/09/20 | 12:00:00 | 0 | 7.35 | 7.61 | 7.87 | 7.15 | 7.18 |  | 33:00 | 7.34 | 7.46 | 7.82 | 7.51 | 7.21
2022/09/20 | 13:00:00 | 0 | 7.37 | 7.52 | 7.97 | 7.12 | 7.18 |  | 34:00 | 7.29 | 7.7 | 7.84 | 7.29 | 7.18
[9 empty] | 35:00 | 7.33 | 7.61 | 7.97 | 7.21 | 7.2
[9 empty] | 36:00 | 7.35 | 7.61 | 7.87 | 7.15 | 7.18
[9 empty] | 37:00 | 7.37 | 7.52 | 7.97 | 7.12 | 7.18
2022年9月19日排水PH値
異常発生 9月19日 18：05
終息 9月19日 21：24