## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | No3冷凍機 No2圧縮機異常発報 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022年10月3日 16：30 | 工程 | UL
発見者 | 中尾 聡希 | 応援者 | 富高（設備技術部）
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
2022/10/3 16：30 No3冷凍機、No2圧縮機異常発報 ポテンション2全閉異常(M2系統異常) 2022/10/11 14：47 【再発】 No3冷凍機、No2圧縮機異常発報 ポテンション2全閉異常(M2系統異常) ※ﾒｰｶｰ見解待ちです。 10/13 12：48 異常 13：40復帰 10/13 20：27 異常 21：00復帰 |  | 電気系統の部品不良の可能性。 (池上冷熱さんの見解) メーカーさんが確認しないと原因が特定できない。 10/4 冷凍機圧縮機 点検調査 池上冷熱 10/5 メーカー原因調査中 10/7 冷凍機圧縮機 点検調査 池上冷熱 |  | 1）応急処置対応 （1）16：45 担当者から職長へ連絡。(現場確認) （2）17：00 係長へ連絡、設技担当者へ連絡。富高さんへ繋がり異常内容を報告。 （3）冨高さんより池上冷熱さんへ連絡。 （4）18：30 池上冷熱さん来場、現場確認。 メーカーさんとの連絡を行ったが実際に確認してみないと原因が特定できないとの事。 推定では電気系統の部品不良の可能性。 池上冷熱さん、部品在庫の在庫及び、メーカーさんの来場日程の確認中です。 （5）現在、No1圧縮機のみで運転中。(監視強化依頼) （6）上記内容を製造課長へ報告。 ２）運転切替対応（追記）：職長申し送り （1）後夜勤、巡視時にアラーム履歴を確認した。 「解除」を押した。 NO.2圧縮機が自動起動した。 継続して稼働している。 よって、通常運転に復帰した。 監視を強化している。 （申し送りでは、「解除」を押しても解除できなかったとの情報であった。） ３）今後の対応：影響範囲調査と処置 (1)製造への影響（No2圧縮機異常）⇒ 稼働全工程 影響なし ※工程状況添付 (2)生産計画対応 ⇒ なし (3)GMP対応 ⇒ なし
写真
コメント | ・圧気停止による影響範囲を調査して下さい。GMP対応を進めて下さい。 ・自動起動シーケンスを点検して下さい。前夜勤にて「解除」が効かなかった原因を調査して下さい。（コメント中島10/4)

## 報告書 (2)
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | No3冷凍機 No2圧縮機異常発報 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022年10月11日 16：30 | 工程 | UL 管理（共通設備）
発見者 | 栁田 大和 | 応援者 | 倉爪（設備技術部）
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
2022/10/11 14：47 【再発】 No3冷凍機、No2圧縮機異常発報 ポテンション2全閉異常(M2系統異常) ※ﾒｰｶｰ見解待ちです。 1回目の点検時に異常ランプ点灯を確認 (点検は直2回実施している。) |  | 10/5～ メーカー（ダイキン）原因確認中 |  | 1）応急処置対応 （1）16：57 担当者から職長へ連絡。(現場確認) （2）17：00 係長へ連絡、設技担当者へ連絡。倉爪さんへ繋がり異常内容を報告。 （3）倉爪さんより池上冷熱さんへ連絡。 （4）17：40 池上冷熱さん来場、現場確認。 （5）17：25 異常を解除。現在、No1圧縮機通常運転中。(監視強化依頼) （6）上記内容を製造課長、係長へ報告。 ２）運転切替対応（追記）：職長申し送り 監視を強化している。 ３）今後の対応：影響範囲調査と処置 (1)製造への影響（No2圧縮機異常）⇒ 稼働全工程 影響なし ※工程状況添付 (2)生産計画対応 ⇒ なし (3)GMP対応 ⇒ なし
コメント | ・対応ご苦労様です。現場14:47警報から職長への連絡が16:57と少し間空いているため、保全対応が遅れる結果となっています。再発であっても異常情報を共有化できる連絡体制を作り上げて行きましょう。（コメント中島10/12）

## 報告書 (3)
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | No3冷凍機 No2圧縮機異常発報 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022年10月11日 16：30 | 工程 | UL 管理（共通設備）
発見者 | 栁田 大和 | 応援者 | 倉爪（設備技術部）
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
2022/10/13 12：48 【再発】 No3冷凍機、No2圧縮機異常発報 ポテンション2全閉異常(M2系統異常) ※ﾒｰｶｰ見解本日来た様ですので確認中です。 ※警報から発見までの時間がかかる件は、異常発報時現場のアラームしか発報しないため、現在久保田さんにアラームが現場パネルで確認できないのか確認中です。 10/13 12：48 異常 13：40解除 10/13 20：27 異常 21：00解除 10/22 12：26 異常 13：55解除 10/22 14：39 異常 17：30解除 10/22 17：58 異常 19：10解除 10/23 12：24 異常 13：20解除 10/23 15：29 異常 16：11解除 10/24 15：32 異常 18:00解除 |  | 10/13 メーカー（ダイキン）原因確認見解が来ているので確認中です。 調査報告内容 10/5点検時は№2圧縮機が運転しておらず、この際には開度表示0％を確認できています。 10/7（金）に池上冷熱担当者と№1、2の運転中の開度を確認したところ、どちらも開度10％程度誤差があることを確認しています。 こちらはメーカーに再度連絡し、№1のポテンションメータの異常の有無も確認中です。 ポテンション２全閉異常の原因として報告書項目５の ①容量制御開度センサ（ポテンションメータ）不良 ②容量制御モータ不良 上記が推測されるため、休転時に組立品 （20221013異常警報資料内写真参照）を №1、２ともに交換を計画します。※単体での交換は不可。併せまして、メーカーに休転までの期間（用役停止11/4）での現状の管理においての注意点等を確認しております。 回答があり次第、ご連絡します。 それまでは、アラーム確認後、解除の手順にて管理をお願いします。 |  | 1）応急処置対応 （1）13：17 担当者から職長へ連絡。(現場確認) （2）13：20 係長、設技担当者へ連絡。倉爪さんへ繋がり異常内容を報告。 （3）倉爪さんより池上冷熱さんへ連絡。 （4）13：30 池上冷熱さん来場、現場確認。 （5）13：40 異常を解除。現在、No1圧縮機通常運転中。(監視強化依頼) （6）上記内容を製造課長、係長へ報告。 ２）運転切替対応（追記）：職長申し送り 監視を強化している。 ３）今後の対応：影響範囲調査と処置 (1)製造への影響（No2圧縮機異常）⇒ 稼働全工程 影響なし ※工程状況添付 (2)生産計画対応 ⇒ なし (3)GMP対応 ⇒ なし
コメント
'22.10.13

## 20221013異常警報資料内写真
10/13（木）ポテンション2全閉異常アラーム発生状況
《アラーム発報時（12:48)のデータ》 | 《アラーム履歴 10/13 13:20時点》 | 《容量制御開度センサ（ポテンションメータ）、容量制御モータ 組立品》
《アラーム解除前（13:17）の計測一覧》 | 《アラーム解除前の№1圧縮機のポテンションメータ指示 パネル84％に対して約70％付近》 | 《アラーム解除前の№2圧縮機のポテンションメータ指示 パネル０％に対して0％付近確認》
ポテンションメータ
容量制御モータ
開度表示 約70％
開度表示 0

## メーカー点検調査状況
メーカー点検確認事項
2022-10-05
No３冷凍機No２圧縮気異常は冷凍機本体開度とアジャスターバルブ開度の違いが異常に
つながった可能性が高いようです。
今回はNo1圧縮機しか動いてなかったのでNoの開度は整合性は問題なかったそうです。
アジャスターバルブもメーカー出荷前に調整して現場で圧縮機が動いている際に
再度調整をするみたいです。
No2圧縮機の電気系統に問題はあるのかバルブに問題があるのか
バルブに問題があるのか？ダイキンは持ち帰って判断するそうです。
2022-10-13
メーカー（ダイキン）からの調査報告ありました。
※報告書参照

## 工程状況 10.3
| 製造課 工程状況 | [9 empty] | 2022-10-03
| 工程 |  | 設備 | １勤 | ２勤 | ３勤 | 非定常作業・変更管理 (事象等が発生した日時を記入する。） |  | 設備 | 備考
|  |  |  | Ｂ | Ｄ | Ａ
| EBS |  |  | 停止中 | [8 empty] | 45.4
[5 empty] | R.№2210989 | R.№2210989 | ・ | TBAグレード変更に伴い、変更管理提出 |  | ・ | 製品コンテナ充填6基
|  |  | RK-05(反応槽) | 空 | 熟成中 | 濾過中 |  | 承認済
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| H-3 |  |  | 停止中 | 停止中 | 停止中
・
|  |  | HM-04(ﾅｳﾀｰ乾燥機) | 空 | 空 | 空
|  |  | HK-38(重合機) | 空 | 空 | 空
|  |  | HH-01(粉砕機) | 停止中 | 停止中 | 停止中
|  |  | 粉砕量(ｋｇ) | Ⅲ：0Kg | Ⅲ：0Kg | Ⅲ：0Kg
|  |  | Ⅲタイプ（ｋｇ） | 5720Kg | 5720Kg | 5720Kg
|  |  | Ⅳタイプ（ｋｇ） | 100Kg | 100Kg | 100Kg
工程異常 有・無
| SVS-S | [5 empty] | ・ | 非定常 SVS-S製造
[8 empty] | サルファン | ブラインのリターンバルブを絞り0.3Mpa→0.33Mpaにする。
|  |  | NK-25(ﾓﾉｴｽﾃﾙ化槽) | 空 | 空 | 空
・本日、２B目エチオン酸移送。
|  |  | NK-11(ｴﾁｵﾝ酸化槽) | 空 | 空 | 空 |  |  | 液温：４７．２℃で移送。ポンプ圧：0.72Mpa
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
SVS-V
|  |  | VK-01(反応槽) | ２４％苛性ソーダー在中 | ２４％苛性ソーダー在中 | ２４％苛性ソーダー在中 |  |  | ・NK-11釡底フランジよりブラインにじみ漏れ | ・ | 濾過液調整層液は非定常で抜き出し予定
あり。工事依頼での対応との事
|  |  | VK-02(晶析槽) | 母液在中 | 母液在中 | 母液在中
|  |  | VE-01(ｾﾝﾄﾙ) | 停止中 | 停止中 | 停止中 |  |  |  | ・
|  |  | VK-03(脱色槽) | 脱色液在中 | 脱色液在中 | 脱色液在中
|  |  | VT-04(濾過液調整槽) | 4300L | 4300L | 4300L
|  |  | ﾒﾀ溶状（%） | （脱色液） 87.3 | （脱色液） 87.3 | （脱色液） 87.3
|  |  | 含量(%) | （脱色液） 25.48 | （脱色液） 25.48 | （脱色液） 25.48
ｐH
|  |  | 製品ﾀﾝｸ量(L) | 800L | 800L | 800L
|  |  | 工程異常 有・無 | 有 | 有 | 有
SVS-30
|  |  |  | Rno2204002 | Rno2204002 | Rno2204002
|  |  | NK-15（濃縮槽） | 空 | 空 | 空
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| ペリセア （開発） |  |  | 不在 | 不在 | 不在
工程異常 有・無
| AS |  |  | A21001 | A21001 | A21001 |  |  | 8/12 日勤にて |  |  | No3冷凍機使用
|  |  | AS | ＤＳ化 | アシル化 | 粗中和 |  |  | ・AS充填 計量器とコロコンの隙間7ｍｍに
調整。 監視強化中。3mmで職長報告
|  |  | 精留槽 | 精留2 | 精留 | 空 |  |  | 10/3 隙間が2mmだったので職長に連絡
シノで隙間を開けました。約５ｍｍ
|  |  | MK-291 | A20190製品充填中 | 洗浄中 | 9000L精製水洗浄中 |  |  | 2022-09-28
[9 empty] | MJ-02液面レベル計HHアラーム故障 |  | 工事完了するまで手動バルブ操作で液面管理
|  |  | MK-292 | 空 | 空 | 空 |  |  | 変更管理提出
|  |  | ｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲﾔｰ | 停止中 | 停止中 | 停止中
|  |  | 充填機 | 充填中 | 停止中 | 停止中
|  |  | NT-29 | 42.6% | 28% | 51% |  |  |  |  | 工事完了するまでは、 当分の間は、700kgで運搬します。
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| ATBC | [10 empty] | No3冷凍機使用
|  |  | ＡＴＢＣ | 2210003 | 2210004 | 2210004
|  |  | ZK-02(ｴｽﾃﾙ化槽) | 終了液 | 反応中 | 中和
|  |  | ZK-03(ｱｾﾁﾙ化槽) | 1/2在中 | 冷却中 | 中和
|  |  | ZK-17(脱ﾄﾙ槽) | 受け入れ中 | 低沸中A | 低沸B
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| SS溶液 |  |  | 終結 | 終結 | 終結
|  |  | SK-01(SS溶液) | 空 | 空 | 空
|  |  | SK-02 | 空 | 空 | 空
工程異常 有・無
| SS-Ｔ |  |  | 設備撤去済 | 設備撤去済 | 設備撤去済
|  |  | SS-T | - | - | -
工程異常 有・無
| EHPB |  |  | 終結 | 終結 | 終結
|  |  | ZK-20 | 空（水洗浄完了） | 空（水洗浄完了） | 空（水洗浄完了） |  |  |  | ZK-29 点検完了 9/30
使用可能
|  |  | ZK-21 | 空（水洗浄完了） | 空（水洗浄完了） | 空（水洗浄完了）
|  |  | ZK-29 | 槽内作業準備中 | 槽内作業準備中 | 槽内作業準備まで
工程異常 有・無
No3冷凍機使用
| HMA MB |  | HMA | №209007-07 | №209007-07 | №209007-07
|  |  |  | 停止中 | 初留中 | 主留中
[10 empty] | ・ | 10/2（日）日勤不在 ※染矢さん休み
|  |  | MB |  | №210001 | №210001
[5 empty] | 水添から | 水添反応中
|  |  | ＺＴ-16液量 | 0% | 0% | 0%
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| M3U M5A |  | SK-11,12（M5A) | H5A 精製①中 | H5A 精製③中 | H5A 精製⑤中
|  |  | SK-13 | M3U バッチ間洗浄済 | M3U バッチ間洗浄済 | 空
|  |  | SK-14 | 空 | 空 | 空
|  |  | SK-16,17 | M3U 洗浄③静置中 | M3U 洗浄③静置中 | M3U 洗浄③静置中
|  |  | SK-18,19 | M3U 洗浄②静置中 | M3U 洗浄②静置中 | M3U 洗浄②静置中
|  |  | SK-15 | M3U バッチ間洗浄済 | M3U バッチ間洗浄済 | M3U バッチ間洗浄済
￥￥￥いｋｎ |  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| FM-4401 |  |  | 不在 |  |  |  | 変更管理R016条件基準、製造管理 | No,3冷凍機圧縮機異常ｱﾗｰﾑ発報 |  |  | No3冷凍機使用
|  |  |  | R020 | R020 | R020 |  | 変更 | (ﾎﾟﾃﾝｼｮﾝ2全閉異常(M2系統異常))
※ﾒｰｶｰ来場予定
|  |  | FM-4401 | 粗蒸留⑬迄完了 | 粗蒸留⑮中 | 粗蒸留⑮中 |  |  | 現在No.1圧縮機のみで運転中。
粗蒸留⑭～
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| ＵＬ |  |  | 工程停止中 | 工程停止中 | 工程停止中
ＵＬ
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| 備 考 | *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
馬原
22.10.4

## 工程状況 10.11
| 製造課 工程状況 | [9 empty] | 2022-10-11
| 工程 |  | 設備 | １勤 | ２勤 | ３勤 | 非定常作業・変更管理 (事象等が発生した日時を記入する。） |  | 設備 | 備考
|  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｄ
| EBS | [10 empty] | 45.4
[5 empty] | R.№2210900 |  | ・ | TBAグレード変更に伴い、変更管理提出 |  | ・ | 製品コンテナ充填6基
|  |  | RK-05(反応槽) | 空 | PH調整中 | 空 |  | 承認済
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| H-3 |  |  | 停止中 | 停止中 | 停止中
・
|  |  | HM-04(ﾅｳﾀｰ乾燥機) | 空 | 空 | 空
|  |  | HK-38(重合機) | 空 | 空 | 空
|  |  | HH-01(粉砕機) | 停止中 | 停止中 | 停止中
|  |  | 粉砕量(ｋｇ) | Ⅲ：0Kg | Ⅲ：0Kg | Ⅲ：0Kg
|  |  | Ⅲタイプ（ｋｇ） | 5720Kg | 5720Kg | 5720Kg
|  |  | Ⅳタイプ（ｋｇ） | 100Kg | 100Kg | 100Kg
工程異常 有・無
| SVS-S | [5 empty] | ・ | 非定常 SVS-S製造
サルファン
|  |  | NK-25(ﾓﾉｴｽﾃﾙ化槽) | 空 | 空 | 空
|  |  | NK-11(ｴﾁｵﾝ酸化槽) | 空 | 空 | 空
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
SVS-V
|  |  |  | Rno.2210709 | Rno.2210709 | Rno.2210709
|  |  | VK-01(反応槽) | 24％NaOH在中 | 24％NaOH在中 | 24％NaOH在中 |  |  |  | ・
|  |  | VK-02(晶析槽) | 母液在中 | 母液在中 | 母液在中
|  |  | VE-01(ｾﾝﾄﾙ) | 停止 | 停止 | 停止 |  |  |  | ・
|  |  | VK-03(脱色槽) | 空 | 空 | 空
|  |  | VT-04(濾過液調整槽) | 700L | 700L | 700L
|  |  | ﾒﾀ溶状（%） | - | - | -
|  |  | 含量(%) | - | - | -
|  |  | ｐH | - | - | -
|  |  | 製品ﾀﾝｸ量(L) | 9250L | 9250L | 9250L
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 |  | 無
SVS-30
SVS３０％サンプル メタ溶状 1％ PH9.3 メタ溶状が10％以下のため製品化できない。
|  |  | NK-15（濃縮槽） | 空 | 空 | 空
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| ペリセア （開発） |  |  | 不在 | 不在 | 不在
|  |  | 工程異常 有・無 |  | 終業チェック異常なし | 終業チェック異常なし
| AS |  |  | A21005 | A21005
|  |  | AS | 酸沈 | 水洗②
A21006
DS化
|  |  | 精留槽 | 空 | 単蒸留冷却中
|  |  | MK-291 | 精製水2000Lキープ洗浄中 |  |  |  |  | 2022-09-28
[9 empty] | MJ-02液面レベル計HHアラーム故障 |  | 工事完了するまで手動バルブ操作で液面管理
|  |  | MK-292 | 空 | 空 |  |  |  | 変更管理提出
|  |  | ｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲﾔｰ | 停止中 | 停止中
|  |  | 充填機 | 停止中 | 停止中
|  |  | NT-29 | 20% | [6 empty] | 工事完了するまでは、 当分の間は、700kgで運搬します。
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無
ATBC
ＡＴＢＣ
|  |  | ZK-02(ｴｽﾃﾙ化槽) | 空 | 空 | 空
|  |  | ZK-03(ｱｾﾁﾙ化槽) | 空 | 空 | 空
|  |  | ZK-17(脱ﾄﾙ槽) | 脱トルB | 空 | 空
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| SS溶液 |  |  | 終結 | 終結 | 終結
|  |  | SK-01(SS溶液) | 空 | 空 | 空
|  |  | SK-02 | 空 | 空 | 空
工程異常 有・無
| SS-Ｔ |  |  | 設備撤去済 | 設備撤去済 | 設備撤去済
|  |  | SS-T | - | - | -
工程異常 有・無
| EHPB |  |  | 終結 | 終結 | 終結
|  |  | ZK-20 | 空（水洗浄完了） | 空（水洗浄完了） | 空（水洗浄完了）
|  |  | ZK-21 | 空（水洗浄完了） | 空（水洗浄完了） | 空（水洗浄完了）
|  |  | ZK-29 | 槽内作業準備中 | 槽内作業準備中 | 槽内作業準備まで
工程異常 有・無
| HMA MB |  | HMA | №210004-11
DN化中
・
|  |  | MB | №205011R
手直し非定常作業中
製品循環中
|  |  | ＺＴ-16液量 | 11% |  | 15%
|  |  | 工程異常 有・無 | 3 | 無 | 無
| M3U M5A |  | SK-11,12（M5A) | M5A 工程間洗浄中
|  |  | SK-13 | 空
|  |  | SK-14 | 空
|  |  | SK-16,17 | 空
|  |  | SK-18,19 | M3U 洗浄③静置中
|  |  | SK-15 | M3U バッチ間洗浄済み
￥￥￥いｋｎ |  |  | 工程異常 有・無 | 無
| FM-4401 | [6 empty] | 変更管理R016条件基準、製造管理 | No,3冷凍機圧縮機異常ｱﾗｰﾑ発報
|  |  |  | R020 |  |  |  | 変更 | (ﾎﾟﾃﾝｼｮﾝ2全閉異常(M2系統異常))
※ﾒｰｶｰ来場予定
|  |  | FM-4401 | 本留②中 |  |  |  |  | 明日(10/5)、ﾀﾞｲｷﾝ入場にて原因究明。
|  |  | 工程異常 有・無 | 無
| ＵＬ |  |  | 工程停止中 | 工程停止中 | 工程停止中
ＵＬ
|  |  | 工程異常 有・無 | 無 | 無 | 無
| 備 考 | *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

## 写真
解除を押したところ復旧した。
アラーム履歴の確認
現在のアラーム履歴

## 職長申し送り津島
From: 津島 智則(Tsushima, Tomonori) <tsushima.td@om.asahi-kasei.co.jp>
Sent: Tuesday, October 4, 2022 6:15 AM
Subject: 10/4（月）の COMO報告
東さん・馬原さん・吉本さん / 津島
10/3のco-moになります。
2022-10-03
16:30 | No3冷凍機、ポテンション2 全閉異常(M2系統異常)の異常発報 NO2圧縮機の異常。 富高さんから池上冷熱さんへ連絡、来場して確認してもらいました。 電気系統の部品が異常の可能性があるとの事でした。(推定) メーカーが確認しないと原因が特定できないとの事です。 現在、No1圧縮のみの運転です。 点検、確認をお願いします。
2022-10-04
1:40 | 巡視時にNO.3冷凍機確認、アラ－ム履歴確認し解除を押したところ、 NO.2圧縮機が稼働しました。 現在通常運転中です。 （※前夜勤の申送りで解除を押しても解除できなかった） 様子を見ます。 夜勤の間、異常は有りませんでした。

## 職長申し送り星川
From: 星川 正信(Hoshikawa, Masanobu) <hoshikawa.mb@om.asahi-kasei.co.jp>
Sent: Tuesday, October 4, 2022 9:07 AM
中島さん 東さん
各位 ／ 馬原
本件のN0.３冷凍機内 N02圧縮機の異常警報に伴う冷凍機の運転停止とブライン使用における各工程への影響と生産計画の調整はありませんでした。
No2圧縮機の異常においては、本日に点検依頼、調査を実施して原因の見解を待ちます。
異常処置報告書へその旨対応を追記いたします。