## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | HMA熱媒ボイラー流量不足 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022-12-12 | 工程 | HMA
発見者 | 一政 豊 | 応援者 | 黒田 河野(利) 染矢
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
12/12 休転後の熱媒ボイラー試運転時に、 ZP-122（場内熱媒供給循環ポンプ）を運転→ZP-164（HMA工程用熱媒循環ポンプ）を運転しラインバルブ・コントロールバルブを全開にてZK-04（HMA反応槽）ジャケットへ通液したところ、ジャケット流量計が流量が10L/minしか出なかった。 ※必要流量：100L～150L/min 発生時以下を確認 ・ZP-122、ZP-164のポンプ圧は正常 ・22年度休転の設備工事にてHMA工程用 熱媒流量計手前へ、コントロール弁を設置 （コントロール弁開度100％） （既設配管を50A→25Aレジュースし設置） ・ZK-04ジャケット圧通常圧（0.2MPa） ・ZK-04通液後、熱媒バーナーONにてジャケット温度の上昇を確認。（完全閉塞はしていない） |  | ・休転中熱媒ボイラー未使用（循環なし）のため、熱媒が冷え固まり、熱媒流量のフロートにひっかりがある。 （推定） ・新規設置した、熱媒コントロール弁をレジュースし設置したため、圧損による影響（推定） ・熱媒ライン中に異物混入（養生時のウエス・テープその他配管スラッジなど） |  | 1）12/12対応 ボイラーメーカーの立ち合いにて、ボイラー試運転であったため、試運転実施した。 バーナーを入れ熱媒昇温を行いZK-04ジャケットへ通液したが、熱媒流量変化10mL/minのまま。熱媒配管表面温度100℃を確認。（熱媒設定：150℃まであげ試運転終了） 12/14対応 熱媒リターンバルブ開度全開であったため、通常開度1/4開へ調整し熱媒流量20L/minまで上昇を確認。 その他（熱媒ボイラー本運転にて305℃設定にて昇温 ZK-04入り温度285℃を確認後、自然冷却）ボイラー製造へ引き渡し 推定原因（熱媒流量計指示不良・コントロール弁設置による圧損・ライン詰まり）調査の為、ライン内の液抜き非定常作成 12/15対応 非定常にて、熱媒コントロール弁・流量計ライン内熱媒油抜き出し作業実施。 12/16対応 熱媒流量計、予備機と交換、配管内つまり確認（詰まりなし）、コントロール弁取り外し(詰まりなし) 計装担当にてコントロール弁CV値確認（CV値１）同タイプのSS工程用熱媒コントロール弁と比較CV値14であったため、代用取り付け→熱媒循環し、流量180L/min指示を確認。 ３）今後の対応：影響範囲調査と処置 CV値14新規コントロール弁発注、納品次第コントロール弁更新
Cv値について
コメント

## Cv値について
Cv値とは
Cv値とは流体の流れやすさを示す固有の係数であり、その値が大きいほど圧力損失が少なく、流れやすいということになります。
バルブを全開にした時、単位時間あたりにバルブを通過する流体の体積、または重量のことをバルブの容量といい、一般的にバルブの種類とポートの口径によって決まっています｡
FCV-ZP164 熱媒調節弁（HMA用コントロールバルブ） |  |  | TCV-SK02 熱媒調節弁（代用コントロールバルブ）
CV値 １ |  |  | CV値 １４
Cv値について｜技術資料｜株式会社 日阪製作所 バルブ事業本部 (hisaka.co.jp)
口径 |  | ボール弁 二方フルボア
[mm] | [inch]
8A | 1/4B | 3
10A | 3/8B | 7.5
15A | 1/2B | 16.5
20A | 3/4B | 40
25A | 1B | 78
32A | 1-1/4B | 145
40A | 1-1/2B | 210
50A | 2B | 440
65A | 2-1/2B | 680
80A | 3B | 1150
100A | 4B | 2350
125A | 5B | 3450
150A | 6B | 5350
200A | 8B | 10350
250A | 10B | 17650
300A | 12B | 26050
今回、CV値はメーカーさんに選定していただきましたが、そのCV値の値が低く流体が流れにくくなっていました。
交換したCV値は１４で、ボール弁でいうと15Aを全開にしたときより少し流れにくい程度です。

## フロー
ZK-04
空
熱媒ボイラー入り
熱媒ボイラー戻り
21
熱媒行き
B：熱媒流量計
熱媒リターンバルブ
A：新規コントロール弁
A
B
熱媒戻り

## 連絡書様式
工場トラブル連絡書 |  |  |  | 発行日 | 2022-12-15
|  |  |  | 工場名 | 延岡製造所
|  |  |  | 報告者 | 三樹 彰
トラブル内容（該当にチェック）
□損害懸念金額大 | ■製品デリバリーへの影響懸念 | ■他工場運転への影響懸念 | □ＱＭＳ上の重大な齟齬 |  |  | □大規模な保留 | □その他
具体的内容
発生日時 | 2022-12-15
対象製品、対象工程 | HMA・MB工程 休転工事後立ち上げ遅れ
異常の内容 | 概要 ・12/12(月)のHMA工程熱媒ボイラー試運転にて、熱媒ライン内の残水分影響によるボイラー試運転時間超過と熱媒流量計の指示不良が発生した。 ・発生時は計画に影響しない期間での対応を見込んでいたが、12/14(水)に計器を取り外しての調査が必要との判断になった。 ・上記調査対応のためHMA工程試運転計画に遅れが発生。 MB ：12/16(金) → 12/21(水) 計画から5日遅れ HMA：12/21(水) → 12/27(火) 計画から6日遅れ
予想される影響の内容と大きさ | ①影響範囲： 1)MB医薬工場への供給開始日遅れ 12/23(金)3Lot.供給 → 12/28(水)頃 2)HMA稼働遅れによる影響 12月計画 HMA：4ロット MB：7ロット → HMA：１ロット MB：4ロット MB：3ロット減(1260kg) 23年1月以降の生産量には影響しない。 ②直近の対応： (1)熱媒流量計を予備機と交換。 (2)設備改善により流量調節弁を新たに設置。調節弁の異常有無、弁前後の熱媒ラインのサイズ変更による影響有無を引き続き調査。12/16(金) ③今後の課題：「異常処置報告書にて、別途報告」 (1)熱媒流量指示不良の原因特定。 ・推定１）流量計の不具合（故障） ・推定２）調節弁の動作不良 ・推定３）ラインサイズ変更による影響（調整弁敷設による50A→25Aのサイズ変更） (2)設備改善による影響だった場合の復旧、運転方法の検討。

## 時系列
◎MB、HMAボイラー異常及びZK-04入熱媒流量低下時の時系列
日付 | 時間 | 本体温度 設定(℃) | ZK-04熱媒 入流量(L/min) | 状況
2022-12-12 | 13:00 | 50 | - | ボイラー本体循環P ON
| 13:30 | 50 | 20 | 3工場熱媒P ON※昇温ライン（流量20L/min）
| 16:00 | 80 | 20 | ボイラー本体インターロック作動問題無し確認済、差圧計作動せず。
| 18:00 | 100 | 20 | 差圧計確認テスト開始
| 18:40 | 150 | 20 | 刻みながら昇温開始
| 19:15 | 150 | 20 | 差圧計作動しボイラー熱媒P停止、3工場熱媒Pはエアー混入により停止。（熱媒中の水分が沸騰しエアーとなったためと推測）
| 19:30 | 150 | 20 | 差圧リセットし再昇温（ボイラー本体P圧力上がらず）
| 20:00 | 150 | 20 | ボイラー本体とボイラー熱媒Pのエアー抜き実施→エアー抜ける。再度運転時に膨張タンクから異音(エアーが抜ける音)あり。
| 20:40 | 80 | 20 | 熱媒循環P運転した状態で終夜運転（ライン内の水を飛ばす為）
2022-12-13 | 8:30 | 80 | 20 | 10℃ずつ設定温度をあげて昇温（80～120まで10℃ずつ、120～305まで20℃ずつ変更）膨張タンクからの沸騰音は150℃まで有、200℃からは徐々にし無くなった。
| 18:30 | 305 | 20 | 実温305℃まで昇温確認、ZK-04熱媒入温度は290℃以上上昇確認。
| 18:40 | 50 | 20 | 自然冷却開始、熱媒循環Pのみ稼働。バーナー停止。
2022-12-14 | 9:00 | 50 | 20 | 3工場熱媒リターンバルブ開度全開→1/4開に調整、3工場熱媒P調整バルブをPのPIが0.5Mpaになるよう開度調整。
| 13:00 | 50 | 0 | 熱媒自動弁確認工事の為、3工場熱媒P停止。
2022-12-15 | 17:00 | 50 | 0 | 3工場熱媒P～ZK-04入までの熱媒抜出。
2022-12-16 | 9:00 | 50 | 0 | ZK-04熱媒入流量計とコントロール弁交換※コントロール弁は取外し後エアーにて確認し内部閉塞なし | CV値とは
（計装担当者、新規コントロール弁CV値1を確認、同タイプのSS工程用熱媒コントロール弁のCV値を確認CV値14であることを確認し、応急転用した。）
| 14:00 | 50 | 0 | 流量計とコントロールバルブ交換後再度3工場熱媒P ON※昇温ライン リターンバルブ1/4開→1回転開に変更。
| 14:10 | 50 | 180 | コントロールバルブ開度100％（全開）・流量計出バルブ（旧流量調整バルブ）の開度調整し流量が180L/min確認。
| 14:20 | 50 | 180 | コントロールバルブ開度調整・流量計出バルブ（旧流量調整バルブ）の開度全開で100L/min確認。