## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 3工場精製水ﾕｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ過電流にて送液不可 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2023-01-21 | 工程 | MB
発見者 | 黒田 久光さん | 応援者 | 津島職長 柳田（大）さん
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
1/21 午前4時ごろ、MB担当者より 3工場2F精製水タンクからZK-06へ精製水を移送するため、3工場の精製水バッチカウンター300L設定し ポンプを起動したところ、過電流にて停止したと連絡があった。 ※現場タッチパネルアラーム確認すると、 過電流は瞬間的に発生し直ぐに復旧している。 職長立ち合いにて再度、バッチカウンター設定しポンプ起動にて確認→１・２秒でポンプ停止。 再度、数回繰り替えし運転したが、 ５０L設定し送液（送液先は排水）している際に、バッチカウンターの盤をあけ、配線に触れると瞬間的にポンプ停止→再運転される現象があった。 その後、数回運転確認を実施バッチカウンター設定値まで送液出来る時もあれば、カウンター設定値 未到達でポンプが停止もある。 ※数回運転の際に、過電流は一度も発生しない。 確認事項 ・ポンプの異音なし。 ・触手にて温度確認 異常なし ・ベアリングモニター正常範囲。 ・アンメーターなしの為、電流値は確認出来ていない。 ・前勤にて使用時は、異常なく送液できている。 1/27 20:30再発 MB原料仕込み中に導電率異常発生。 チャートを確認したところ瞬間的に上がった後、通常値に戻っている。 |  | (1/21 職長) ←バッチカウンター盤内の配線不良？（推定） ←記録計のデータをみると導電率高により精製水ポンプが停止しているようでした。（導電率が下がると運転を再開する回路になっている）また、バッチカウンター盤内の配線のゆるみ等確認しましたが、緩みなく問題ありませんでした。 過電流に関しては、サーマルトリップとは他に、吐出弁が全開かつ精製水ポンプ停止が2秒以上継続すると発報するようになっています。導電率高により精製水ポンプが２秒以上停止し（吐出弁は閉止しない）過電流警報が発報したものと思われます。（1/21久保田記載） ⇒ポンプ停止時の導電率は、0.6～2.3であった。（1/23甲斐保追記） ↑導電率の正常範囲を記載してください 導電率計の異常が考えられる。 サンプリングしハンディー電導度計で測定したところ、 ①0.81 ②1.22 であった。 |  | 1）対応 ・運転確認（異常内容へ記載） ・工程担当者へ点検の工事依頼作成依頼 ・次回使用が、1/22（日）2勤の為、 職長⇒係長⇒課長⇒電計係長⇒設技担当者へ連絡 →1/21 久保田さんが出社対応確認 ・久保田さんへ状況確認してもらい、懸念箇所の調査の実施。 原因の推定箇所へ内容を記載(久保田さん) ・久保田さんと使用問題なしを確認し、2FL精製水サンプリング口より、50Lセットしポリペールへ抜き出し実施。セット量：50L 抜き出し量：50.8Kg（差異なしと判断) ・MB工程の濃縮工程で300Lセットで移送開始。 精製水セット量：300L 釜内:０%→仕込み後:28.6%(MB液面管理幅：26~31%) （差異なしと判断) 2）今後の対応 ・バッチカウンターの点検⇒問題なければポンプ点検→AB票提出 済(1/21) ・「導電率 異常」警報が3工場盤内で発報する仕様になっているが、異常が起きた際は同じ警報盤内にある「スクラバーPH低」のアラームが頻発して発報していた為、担当者は気づかず「スクラバーPH 低」のアラームと勘違いして警報を停止させたことが分かった。 →今後はAB票にて重要度の高いアラームについては別の盤にてアラーム発報の表示を行う改善をしていく。(アラームの移設) 9m3タンク内捨水し入れ替え後、再度実施。
コメント

## 3工場精製水フロー図
正常値の範囲
バッチカウンター50L設定⇒ポンプ運転⇒カウントアップを確認→
カウントアップ中に配線に触れると、瞬間的に停止→再運転された。
⇒配線不良ではなく、導電率が上がったタイミングで停止したと思われる。

## 流量確認
仕込み前カウンター
仕込み後カウンター
移送中は停止等問題なし
50L移送後の重量