## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 増３工場クーリングタワー(ZJ-12)・新増３工場クーリングタワー(ZJ-03)ファン停止 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 田口 2023.01.24
発生日時 | 2023年1月24～25日 (火～水) | 工程 | ATBC・MB
発見者 | 製造課職長 | 応援者 | 甲斐保職長・浅井職長 | [5 empty] | 一政 2023.01.25
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
・2023年1月24日 20：15頃、製造課職長より 増３工場クーリングタワー(ZJ-12)のファンが停止していると連絡があり、原因を調査すると、ファンのサーマルがトリップしている状態だった。 一度復旧させ運転したが約15分後に再度停止した。（再稼働時 異音は有りませんでした） ※２０２２年度の休転にてクーリングファンの点検を行っています。 ～追記～ ・1月25日 3：00頃 新増３工場クーリングタワーファン(ZJ-03）が停止した。原因を調査すると、ファンのサーマルがトリップしている状態だった。 前勤務で再稼働後、停止した経緯を踏まえ、再稼働させず、停止を指示。 |  | ・発見時の気温が氷点下1.4℃と、非常に寒い状態での運転で、モーターに負荷が掛かったと推定。 定格22Aに対し、24Aで運転している状態。 水温：2℃ 別途、工事依頼にて原因を調査する。 発見時の気温が氷点下2.6℃と、非常に寒い状態での運転で、モーターに負荷が掛かったと推定。 ファン周辺に氷が付着しているのを確認した。 取説によると外気温が低くなると空気密度が大きくなり送風機電動機の電流値が増加するとの記載あり。水分の凍結による重量変化やアンバランスが負荷増になったと推測。（1/25追記） |  | 1）応急対応 (1)再稼働時に運転状態の確認（アンペア、異音） (2)再度ZJ-12ファン停止 水温確認（異常処置）東課長に連絡 (3)工事依頼書作成（原因を調査し、今後の対応を決定する。） 2)保全依頼 (1)工事依頼提出 1）応急対応 (1)停止を指示(職長→OP) (3)工事依頼書作成（原因を調査し、今後の対応を決定する。） 1/25に点検し機械的な異常は無し。（1/25追記）
連絡ント
'23.01.24

## 倉爪さん見解
関係者各位 ／ 倉爪 お疲れ様です。 ファンの過負荷停止を受け、本日、運転確認を職長立会にて実施致しました。 【ZJ-03 新増3クーリングタワー】 11:50より運転 電流値21.9A（定格23A） 15:30 電流値21.4A 異音などなく正常に運転していることを確認。 【ZJ-12 増3クーリングタワー】 15:30より運転 電流値22A（定格22.2A） 16:20 電流値21A 異音などなく正常に運転していることを確認。 機械的異常は見受けられませんでした。 以下、№1クーリングタワーの取説抜粋ですが、 「外気温が低くなると、空気密度が大きくなり、送風機電動機の電流値が増加します。」 外気温、水温が低くなることで、空気の比重が重くなりファンが抵抗を受け、過負荷にて停止したと考えます。 また、羽根についた水分が凍りつくことで、羽根の重量変化やアンバランスが発生する可能性も考えられます。 今夜から明日にかけても気温が下がる予報です。 再度、過負荷にて停止するようでしたら、明日、日中気温が上がるまで運転をしないようお願い致します。 停止後、クーリング水の水温が上がり、系の運転に支障が出る場合は、ファン駆動部、羽根部の凍りつきがない事を確認し、再度運転をお願い致します。 （水をかけて解凍するなど） 以上、ご連絡致します。