## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 3工場ボイラー失火 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 河野(利) 2023/3/21
発生日時 | 2023-03-21 | 工程 | MB/HMA | 中島確認中3/24
発見者 | 河野利喜 | 応援者 | 甲斐豊 職長
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
3月21日（火）8：00頃（１回目） ３工場工程管理室内にて「ボイラー異常」のアラーム発報。 ボイラー室内操作盤にて失火が点灯を確認。 インジケーターが、コントローラー内火炎検出チェック回路 からダンパ弁閉の箇所で停止していた。 職長対応にて失火リセット後ボイラーの運転を開始した。 9：35頃（２回目） 「ボイラー異常」のアラームが発報 １回目と同じか所でインジケータの停止を確認。 上司、設備担当連絡、失火リセット後ボイラーの運転を開始した。 11：05頃（３回目） 「ボイラー異常」のアラームが発報→失火が点灯確認。 インジケータが「起動」の表示で停止していた。 同日 12：51、12：54 運転を停止したにも関わらず異常が発報 3月22日（水）工事後試運転し再稼働 3月23日（木）0：20頃（工事後1回目） 「ボイラー異常」のアラームが発報→失火が点灯確認。 インジケータが「起動」の表示で停止していた。 職長対応にて失火リセット後ボイラーの運転を開始した。 0：35頃（工事後2回目） ボイラー室内で設定温度到達後の燃焼停止を確認後すぐ失火が点灯しインジケータが「起動」の表示で停止していた。 又、フレームアイ電流値が0～4ｍAで振れていた（燃焼中7.3mA、停止中は０）【動画有】 上司連絡後失火リセット後ボイラーの運転を開始した。 1：00頃（工事後3回目） 「ボイラー異常」のアラームが発報→失火が点灯確認。 インジケータが「起動」の表示で停止していた。 停止中にも関わらず、フレームアイ電流値も0～4ｍAで振れていた。 2023.3.23 追記 |  | リレー停止箇所が1か所でないことから、 フレームアイ異常で、失火判定が出たと推測。 |  | 1）応急対応 【２回目発報後】 (1)東課長、設備担当の久保田さんに状況連絡 (2)リセット後再度ボイラー運転開始。 【３回目発報後】 (1)東課長、設備担当の久保田さんに状況連絡 (2)HMA工程停止の指示（DN化中、約4Hr経過） 異常処置報告書作成、AB票作成、ｽｹｼﾞｭｰﾙ見直しを指示 3/22 新村さんよりメーカー（綜研テクニックス）へ確認して いただいたところ、症状からフレームアイの可能性が高い とのことで、予備品（新品）のフレームアイと交換しました。 交換後、熱媒ボイラーを昇温し異常がないか様子見中 （久保田記載） ボイラー再開試運転 SP70℃→100℃→305℃にて確認後にHMA工程再スタート 生産調整及び生産量に影響は無し 【工事後２回目発報後】 (1)馬原係長に状況連絡→再度停止した場合は工程停止の指示。 (2)リセット後再度ボイラー運転開始。 【３回目発報後】 (1)HMA工程停止の指示（DN化中、約14Hr経過） 停止時の状況を記録。 2023.3.23 追記 【3/23設技対応】 ・操作盤内制御電圧測定（1次217.7V，2次238.6V）。電圧値のふらつきがなく安定しており正常（メーカーへも確認した）。 ・フレームアイ～操作盤間のケーブル絶縁測定⇒異常無し ・コントロールリレー（予備品）交換しボイラー立ち上げ⇒バーナーモータがオフにも関わらずフレームアイ電流がふらつく。 ・3/22注文したフレームアイが納品されたので交換実施⇒フレームアイ電流値のふらつきが無くなった ●フレームアイの保管環境を改善する必要があるかもしれない（職長部屋）。3/24追記
コメント | (中島コメント20230324) １）失火アラームの要因としては、①バーナー失火、②フレームアイ誤検知（バーナー火離れ）、③フレームアイ故障の３点があります。 ２）①の要因については、空気量が少ない、燃料の供給が不全であるなどあります。②の要因については、空気量が多い場合とバーナーチップの摩耗による燃料微粉化不足がありますので、空気量制御の調査とバーナーチップの新品への交換が必要です。③については、総研の指示に従って下さい。 ３）ボイラーが失火していますので、熱媒の温度低下が起こっているはずです。製品・工程への影響を調べて、工程の区別と製品の識別（Lot）を行って下さい。 ４）工程を停止していますので、生産計画変更と製品の識別（Lot)連絡を事業部へ工場トラブル報告書を作成して至急連絡して下さい。 ⇒製造記録（ZK04温度データなど）の添付をお願いします。

## フロー図ZK04温度低下
資料１）３工場工程管理室内にて「ボイラー異常」のアラーム発報⇒工程温度低下
R&D工場
FM4401
熱媒メイン配管行き
熱媒メイン配管戻り
工場供給用熱媒循環ポンプ
ZP-122
電源OFF→電源ロック
ZN-40：熱媒ボイラー
バーナー失火
電源OFF→電源ロック
膨張タンク
ZN-18
熱媒クーラー
ZK-04
HMA化槽
熱媒在中配管
１）3/21AM8：00頃（１回目）：３工場工程管理室内にて「ボイラー異常」のアラーム発報。
・ボイラー室内操作盤にて失火点灯を確認。
・インジケーターは、コントローラー内火炎検出チェック回路からダンパ弁閉の箇所で停止を確認した。
・職長対応にて失火リセット後ボイラーの運転を開始した。
２）3/21AM9：35頃（２回目）：「ボイラー異常」のアラームが発報
・１回目と同じか所でインジケータの停止を確認。上司、設備担当へ連絡、失火リセット後ボイラーの運転を開始した。
３）3/21AM11：05頃（３回目）：「ボイラー異常」のアラームが発報→失火が点灯確認。
・インジケータが「起動」の表示で停止していた。
４）3/21PM12：51、12：54：運転を停止したにも関わらず異常が発報⇒保全修理
①3/21AM8ボイラー失火警報
②ZK04温度低下

## 2回目失火時
２回目失火時の表示①
２回目失火時の表示②

## 3回目失火時
3回目失火時の表示①
3回目失火時の表示②

## 2023.3.23【動画】フレームアイ振れ
（工事後2回目）
【動画】失火後フレームアイ電流値振れ（工事後2回目失火）
↑
クリックすると動画が見れます。